Projekt budowlany

ogrodów działkowych – Kołobrzeg

ul. 6 Dywizji Piechoty – działka nr 13/3

I . ZAGOSPODAROWANIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH

OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

- 	zlecenie Inwestora : Gmina Miasto Kołobrzeg

- 	mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500

- 	decyzja o warunkach zabudowy U.A.IV.7331-229/07 z dnia 20.12.2007r wydana przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg

- 	program funkcjonalno – użytkowy rodzinnego ogrodu działkowego

-	 wizja lokalna

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt lokalizacji rodzinnego ogrodu działkowego na działce nr 13/3, położonej w obrębie 16 przy ul. 6 dywizji piechoty w Kołobrzegu . jest to lokalizacja zamienna dla likwidowanego ogrodu działkowego przy ul. Warzelniczej ( obręb 4 ) w Kołobrzegu.

- Opis istniejącego zagospodarowania działki

Przedmiotowa działka położona jest w strefie „C” uzdrowiska Kołobrzeg.

Działka posiada pośredni dostęp do drogi publicznej poprzez działki drogowe nr 9/1, 10/1, 10/4, 239/5 i 12 ( droga ul.6 dywizji piechoty ( dz. nr 8). Teren ,na którym przewidziano lokalizacje ogrodu działkowego jest nieużytkiem – terenem zielonym nieuzbrojonym i niezagospodarowanym.

Zachodnia część działki zadrzewiona ( drzewa liściaste). Ponadto w centralnej części terenu znajduje się kępa drzew  liściastych.

Od północnej i wschodniej strony działka przylega do gruntowej drogi ( działka nr 12 ). Pozostałe granice działki sąsiadują z terenami zielonymi.

Teren działki płaski ( średnia rzędna na poziomie około 1,5m n.p.m.,  w zagłębieniach rzędna około od 0,50 do 0,90 m n.p.m.).

- Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Na wyżej opisanym terenie ( działka nr 13/3) zaprojektowano rodzinny.

Zachodnia, zadrzewiona część działki, na której znajduje się pasieka, została wydzielona z projektowanego0 zagospodarowania. Granice projektowanego ogrodu działkowego zostały wyznaczone w linii projektowanego ogrodzenia ogrodu. Wjazd i wejście na teren ogrodu działkowego, przewidziano z istniejącej  drogi gruntowej ( działka nr 12) przy północnej granicy działki.

Przy bramie dojazdowej przewidziano powiększenie istniejącej zatoki parkingowej do 18 stanowisk parkingowych. Zaprojektowany ogród to 39 działek ogrodowych o powierzchni od 400,0 do 500,0 m2 – lokalizacja zamienna dla likwidowanego ogrodu działkowego przy ul. Warzelniczej.

Komunikacja i plac gospodarczy – ciąg komunikacyjnych wewnątrz ogrodu zaprojektowany został o szerokości 4,0 m. Zarówno dojazd do ogrodu, miejsca postojowe dla samochodów, placyk gospodarczy ( miejsce na odpady komunalne ) o nawierzchni gruntowej utwardzone gruzem betonowym z recyklingu.

Ogrodzenia:

- ogrodzenie zewnętrzne ogrodu działkowego- ażurowe wysokości 1,90 m2

siatki stalowej powlekanej ( w osłonie poliwinylowej ) rozpiętej w ramach

mocowane do słupów stalowych Brama stalowa z  prętów  stalowych wg.

rys. 5

- ogrodzenie działek od strony alejek i terenów ogólnodostępnych – ażurowe

wysokości 1,10 m , z siatki stalowej. W ogrodzeniu każdej działki należy

wykonać furtkę  , szerokości 92 cm z prętów stalowych w ramie mocowaną

do słupów stalowych – wg. rys. nr  5

Osłona śmietnikowa – konstrukcji stalowej z kształtowników stalowych

zamkniętych. Ogrodzenie miejsca na odpady komunalne z siatki stalowej

powlekanej w ramach mocowane do słupów.

Zadaszenie – pokrycie osłony z blachy trapezowej lub blachodachówki na

konstrukcji stalowej.

Instalacje:

- instalacje elektryczne – do każdej działki należy doprowadzić energie

elektryczną( licznik energii elektrycznej na każdej działce ),

- oświetlenie uliczne – należy doprowadzić na drodze dojazdowej oraz

w głównym ciągu komunikacyjnym ogrodu,

- doprowadzenie wody do podlewania – należy doprowadzić do każdej

działki ,

- zaopatrzenie w wodę pitną – zaprojektowano na terenie ogrodu

działkowego dwóch ogólnodostępnych przyłączy wody pitnej dla

wszystkich użytkowników.

- Bilans terenu

- powierzchnia całkowita działki nr 13/3 ………………………………– .27107, 0 m2

- powierzchnia ogrodu działkowego …………………………...............– 23 412,0 m2

- powierzchnia działek ogrodowych …………………………………….– 18 759,0 m2

- powierzchnia terenów ogólnodostępnych ……………………………–   1 582,0 m2

- powierzchnia alejek – 2 233 m2

- powierzchnia terenów technicznych …………………………………  -      496,0 m2

( okolice słupów energetycznych )

- plac gospodarczy ( odpady komunalne ) …………………………… -        .40,0 m2

- otoczenie placu gospodarczego …………………………………….. -     . 308,0 m2

II PRZYGOTOWANIE TERENU, MAKRONIWELACJA

- Ogólna charakterystyka , fizjografia

  - Działka na której usytuowany jest ogród działkowy charakteryzuje się

Zmiennymi rzędnymi terenu oraz obszarami zadrzewionymi i podmokłymi. Projekt zagospodarowania 39 działek ogrodowych obejmuje zasadniczo prawie cały ( 86%) obszar działki. Część wyłączona, północno – zachodnia stanowi zalesienie i otoczenie istniejącego parkingu przy drodze dojazdowej.

  - W części centralnej, gdzie znajduje się oczko wodne otoczenie części

podmokłej jest częściowo zadrzewione. Także w części centralnej znajdują się słupy energetyczne sieci napowietrznych, których otoczenie stanowi niezbędne powierzchnie dla celów eksploatacyjnych.

  - Średnia rzędna terenu istniejącego wynosi ~ 1,45 m npm, przy czym

najwyższe rzędne są na drodze dojazdowej i przy słupach sieci napowietrznych.

Fizjografia terenu wyodrębnia dwa pasy obniżonego terenu oraz obniżenia  łączące te pasy w części południowej ogrodu.

- Zakres robót przygotowawczych

2.1. Projektuje się jako pracę wstępną zdjęcie z całego terenu przyszłych

działek łącznie z otoczeniem miejsca składowania odpadów oraz z całej         powierzchni przyszłych dróg ogrodowych warstwy ziemi roślinnej grubości 30 cm . Powierzchnia zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej wynosi 21 900 m2. Nieprzewiduje się zdjęcia ziemi roślinnej z powierzchni wokół słupów energetycznych  oraz z działki z oczkiem wodnym, przewidzianej na zieleń ogólnodostępną.

Ziemia roślinna winna być zdejmowana sukcesywnie w miarę postępu zagospodarowania poszczególnych ogródków i składowania tam, gdzie można ją zmagazynować do czasu ponownego rozścielenia.

2.2. Dla wyrównania terenu pod zagospodarowanie należy wykonać

makroniwelacje terenu poprzez zasypanie istniejących rowów terenowych 	       i bardziej rozległych miejsc o niższych rzędnych.

2.3. Roboty nasypowe ogółem zamykają się kubaturą brutto 4443 m3.

Poszczególne części ogrodu mają określone nasypy podane na rys. nr

2. Ponieważ 100% kubatury gruntu na nasypy winno być dowiezione

masy ziemi do dowozu zamykają się kubaturą 4221 m3

po uwzględnieniu współczynnika zagęszczenia mechanicznego 0.95.

2.4. Technologia robót ziemnych:

- zdjęcie ziemi urodzajnej spycharkami, z przemieszczeniem na

obszary składowania,

- rozścielenie ziemi z hałd – spycharkami,

- dowóz ziemi na nasypy ze wskazanego miejsca samochodami

wywrotkami 10 ÷ 15 t.

- formowanie nasypów spycharkami z zagęszczeniem zagęszczarkami

Mechanicznymi warstwami o grub. 20 ÷ 30 cm.

III DROGI DOJAZDOWE

1.Zakres robot

1.1. Zaprojektowano sieć odcinków dróg ogrodowych, licząc od wjazdu

na działkę o oznaczeniach: AB, BCD, BF, CF i D1DEFF1.

Łączna długość dróg ~ 0,46 km.

1.2. Przy drodze AB usytuowane jest składowisko odpadków o pow. 40 m2

1.3. Każdy odcinek dróg ogrodowych ma szerokość 4,0 m., z poszerzeniami

na wjeździe na skrzyżowaniach i w okolicy składowiska odpadków.

- Konstrukcja dróg

  - Nawierzchnia dróg ogrodowych z kruszywa naturalnego łamanego 0 ÷

31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość 15 cm.

Warstwa odsączająca z piasku grubości 15 cm.

2.2. Obramowanie nawierzchni – obrzeża betonowe  30 x 8 cm na podsypce

piaskowej , wtopione.

  - Spadki poprzeczne nawierzchni 2% obustronnie  o przekroju zaokrąglonym. Spadki podłużne – dostosowane do terenu, tzn. do

poziomu ogródków z obu stron.

  - Nawierzchnia składowania odpadków z kostki betonowej grubości 8 cm

na podsypce cementowo – piaskowej 5 cm i warstwie odsączającej z piasku grubości 15 cm. Obrzeże betonowe 30 x 8 cm na podsypce piaskowej. Spadek poprzeczny 1%.

  - Koryto pod drogi winno być splantowane po zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej a także po robotach nasypowych.

Generalnie dno koryta jest zagłębione o 30 cm od projektowanych rzędnych docelowych ogrodu.

IV .INSTALACJA WODOCIĄGOWA :  WODY PITNEJ  I WODY TECHNOLOGICZNEJ

OPIS TECHNICZNY

Do projektu instalacji wodociągowej:  wody pitnej i technologicznej

( do podlewania ogrodów  )

- Podstawa opracowania

  - Projekt zagospodarowania i ukształtowania terenu ogródków działkowych

  - Projekt przyłącza wody do terenu ogródków działkowych

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót „ Zewnętrzne sieci wodociągowe” COBRTI – INSTAL.

- Warunki gruntowo – wodne

Trasa projektowanej instalacji wodociągowej biegnie wzdłuż projektowanej drogi obsługującej działki. Górna warstwę gruntu stanowią nasypy zagęszczone, stanowiące element projektowanego ukształtowania terenu.

Miąższość nasypów wynosi 0,60 ÷ 1,50 m. poniżej zalega warstwa gruntów piaszczystych, ( pisaki drobne z domieszka gruntów organicznych).

Piaski Nawodnione

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym, występuje na głębokości  0,60 ÷ 1,50 m, zależnie od pory roku, intensywności opadów atmosferycznych oraz od poziomu wody w rzece Parsęcie i zasilanych przez rzekę rowów melioracyjnych .

- Przyjęte rozwiązanie

  - Instalacja wodociągowa wody pitnej

    - Opis przyjętego rozwiązania

Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego na terenie ogródków działkowych należy przewidzieć 2 punkty czerpalne wody pitnej. Woda pitna do terenu ogródków doprowadzona będzie z miejskiej sieci wodociągowej jest przedmiotem odrębnego opracowania.

Miejscem włączenia instancji rozprowadzającej wodę jest projektowana studzienka wodomierzowa. Punkty czerpalne zlokalizowane przy głównych ciągach komunikacyjnych na terenie ogródków.

    - Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzone będą przy użyciu sprzętu mechanicznego oraz ręcznie. Grunt wydobyty z wykopu należy składować wzdłuż trasy rurociągu, w celu wykorzystania do zasypania wykopu.

Przed przystąpieniem do montażu rurociągów należy dokonać odbioru technicznego dna wykopu.

Odwodnienie dna wykopu poprzez pompownie bezpośrednie.

    - Rurociąg

Instalacje projektuje się z rur z PE 80 SDR 13,6 PN10.

Włączenie za zaworem odcinającym w studzience wodomierzowej. W studzience wodomierzowej projektowany jest zawór spustowy umożliwiający opróżnienie instalacji na okres zimowy.

Punkty czerpalne w postaci zaworów czerpalnych ø 15 z pokrętłem, montowane będą na pionowym odcinku rurociągu z rur stalowych ocynkowanych ø 20 umieszczonych na wysokości 0,70 m nad poziomem terenu. W miejscowościach lokalizacji punktów czerpalnych pod rurociągiem należy zamontować bloki podporowe, betonowe o wym. 50 x 30 x 12 cm. W celu zapewnienia stabilności punktu czerpalnego, odcinek pionowy rurociągu stalowego należy zamocować do słupka betonowego, typ drogowy, zagłębionego w gruncie na głębokość 0,60 m i występującego ponad powierzchnie terenu na wysokość 0,50 ÷ 0,60 m. pod punktami czerpalnymi projektuje się studzienkę chłonną. Studzienka z kręgów betonowych ø 0,50 m, zagłębiona w gruncie na głębokości 1,0 m, wypełniona żwirem o granulacji 10 ÷ 15 mm. Rurociąg należy układać na gruncie rodzimym o nienaruszonej strukturze lub podsypce z piasku grub. 10 cm. Po ułożeniu rurociągu oraz wykonaniu próby na ciśnienie, należy wykonać obsypkę z piasku do wysokości 0,30 m ponad wierzch rurociągu, zagęszczając zasypkę do struktury gruntu rodzimego. Na warstwie zasypki ułożyć taśmę sygnalizacyjną koloru niebieskiego z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym. Zasypkę wykopu wykonać gruntem rodzimym, zagęszczając warstwami 0,20 m.

    - Próba na ciśnienie

Szczelność rurociągu należy sprawdzić poprzez wykonanie próby na ciśnienie, utrzymując ciśnienie próbne, w wysokości 1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie niższe niż 1,0 MPa przez okres 30 minut.

  - Instalacja wody technologicznej ( do podlewania ogrodów )

    - Opis przyjętego rozwiązania

Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego na terenie ogródków działkowych należy przewidzieć na każdej działce punkt czerplany wody technologicznej. Woda technologiczna do terenu ogródków doprowadzona będzie z istniejącej na terenie kompleksu ogródków sieci wody technologicznej zasilanej z rzeki Parsęty, poprzez istniejąca hydrofornie. Projekt przyłącza do sieci wody technologicznej jest przedmiotem odrębnego opracowania.

Miejscem włączenia instalacji rozprowadzającej wodę jest projektowana studzienka wodomierzowa. Punkty czerpalne zlokalizowano na każdej działce w odległości c.a. od granicy działki.

    - Roboty ziemne

Roboty zimne prowadzone będą przy użyciu sprzętu mechanicznego oraz ręcznie. Grunt wydobyty z wykopu należy składować wzdłuż trasy rurociągu, w celu wykorzystania do zasypania wykopu. Przed przystąpieniem do montażu rurociągów należy dokonać odbioru technicznego dna wykopu odwodnienia dna wykopu poprzez pompowanie bezpośrednie.

3.2.3. Instalację projektuje  się z rur z PE80 SDR 13,6 PN10

Punkty czerpalne w postaci zaworów czerpalnych ø 15ze złączką do węża z pokrętłem, montowane będą na pionowym odcinku rurociągu z rur stalowych ocynkowanych ø 20 umieszczonych na wysokości 0,70 m nad poziomem terenu. W miejscowościach lokalizacji punktów czerpalnych pod rurociągiem należy zamontować bloki podporowe, betonowe o wym. 50 x 30 x 12 cm. W celu zapewnienia stabilności punktu czerpalnego, odcinek pionowy rurociągu stalowego należy zamocować do słupka betonowego, typ drogowy, zagłębionego w gruncie na głębokość 0,60 m i występującego ponad powierzchnie terenu na wysokość 0,50 ÷ 0,60 m.  Rurociąg należy układać na gruncie rodzimym o nienaruszonej strukturze lub podsypce z piasku grub. 10 cm. Po ułożeniu rurociągu oraz wykonaniu próby na ciśnienie, należy wykonać obsypkę z piasku do wysokości 0,30 m ponad wierzch rurociągu, zagęszczając zasypkę do struktury gruntu rodzimego. Na warstwie zasypki ułożyć taśmę sygnalizacyjną koloru niebieskiego z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym. Zasypkę wykopu wykonać gruntem rodzimym, zagęszczając warstwami 0,20 m.

3.2.4.Próba na ciśnienie

Szczelność rurociągu należy sprawdzić poprzez wykonanie próby na ciśnienie, utrzymując ciśnienie próbne, w wysokości 1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie niższe niż 0,80 MPa przez okres 30 minut

UWAGA:

Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót  ” COBRTI INSTAL - zewnętrzne sieci wodociągowe oraz zgodnie z wytycznymi producentów materiałów użytych do budowy i  przepisami BHP.

4. Renowacja rowu melioracyjnego

W celu zapewnienia właściwego odpływu wód opadowych z terenu projektowanych ogródków i terenów przyległych należy przeprowadzić renowacje rowu melioracyjnego stanowiącego zachodnia granice terenu objętego opracowaniem projektowym. Renowacje należy przeprowadzić na odcinku około 150,0 mb, licząc od południowej granicy działek.

Obecnie rów melioracyjny jest mocno zanieczyszczony  ( ziemią, gruzem, odpadami drewna itp.). Rów nie posiada czytelnego spadku oraz uformowanych skarp.

W ramach renowacji należy:

- czyścić dno rowu poprzez usunięcie zalegających na dnie elementów gruntu

i gruzu,

- umocnić dolna część rowu opaską z „ faszyną”,

- uformować skarby rowu. Spadek skarp – 1:1,

- czyścić i udrożnić przepust pod drogą dojazdowa do ogródków działkowych.

Pozostała część rowu powinna być oczyszczona w ramach bieżącej konserwacji rowu.

V. ZASILANIE ENERGETYCZNE I OŚWIETLENIE

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA

-    zlecenie Inwestora

-    wtp  wydane przez RE -5

-    obowiązujące normy i przepisy

# 2. DANE ENERGETYCZNE

- napięcie zasilania       400/230V

- rodzaj zasilania      -    kablowe

- moc przyłączeniowa  Pp=33 kW

- ochrona dodatkowa od porażeń:

" samoczynne  wyłączenie zasilania "

3. ZASILANIE  ENERGETYCZNE.

Zasilanie  energetyczne kompleksu działek wykonane będzie  zgodnie z wtp.  wg. oddzielnego opracowania  ENERGII –OPERATORA

W granicy działek , w miejscu pokazanym na rys. zamontowane zostanie przez RE  złącze kablowo-pomiarowe z licznikiem energii czynnej.

4. PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE  ENERGETYCZNE nn  ZALICZNIKOWE

Zasilanie  poszczególnych działek i oświetlenie terenu projektuje się jako sieć zalicznikową.

4.1. Proj. szafki rozdzielcze RP1÷ RP11

W miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym projektuje się szafki rozdzielcze ,w których zamontowane będą podliczniki dla odpowiednich działek. Przyjęto maksymalnie 4 liczniki w jednej szafie.

Szafki projektuje się w typowej obudowie izolacyjnej z fundamentem- szczegóły na odpowiednim rysunku. Max .wysokość szafki- 1m od poziomu terenu.

Oprócz licznika w  szafie zamontowane  będzie zabezpieczenie kabla zasilającego odpowiednią działkę.

4.2. Sieć kablowa  zalicznikowa.

Poszczególne szafki rozdzielcze zasilić kablem YAKY4x35mm2   ze złącza kablowo-pomiarowego.

Kabel  układać  wzdłuż trasy pokazanej na planie sytuacyjnym na głębokości 0,7m od poziomu terenu  na podsypce z piasku grubości 10cm.. Ułożony  kabel należy zasypać warstwą piasku o gr. min.10cm, następnie warstwą gruntu rodzimego o gr. min.15cm, po czym przykryć folią z tworzywa sztucznego o grubości min.0,5mm . Folia  musi być w kolorze niebieskim. Kabel należy układać swobodnie .linią falistą..

Przy każdej szafce pozostawić zapas kabla l=1m .

Uwaga.

Zasilanie  poszczególnych działek ( od szafki rozdzielczej do domku na działce ) wykona właściciel  odpowiedniej  działki we własnym zakresie.

4.3.  Oświetlenie  terenu.

Oświetlenie  terenu   projektuje  się :

-     Słupy stalowe cynkowe , wielokątne  , przykręcane do podstawy betonowej ,którą                                zakupić   łącznie ze słupem

-     Wysokość słupa  H= 5,0m.

-     Oprawa   parkowa  ELGOPARK  typu ZFD236W-  w  kolorze grafitowym

-     Źródło światła – dwie świetlówki kompaktowe  36W

-     zasilanie- kabel  YAKY4x10mm2

UWAGA:

W słupach  montować zaciski bezpiecznikowe IZK.

Dopuszcza się zastosowanie  materiałów innych producentów  pod warunkiem, że zostaną zachowane wszystkie parametry techniczne tych materiałów

4.3.1 Zasilanie projektowanego  oświetlenia .

Projektowane  oświetlenie   zasilić kablem  YAKY 4x10mm2 z projektowanej  typowej szafki oświetleniowej   SO11 ,którą projektuje się  w miejscu pokazanym na rysunku. Zasilanie szafki oświetleniowej – kablem zalicznikowym  zasilającym poszczególne szafki rozdzielcze.

Kabel oświetleniowy   układać  wzdłuż trasy pokazanej na planie sytuacyjnym na głębokości 0,7m od poziomu terenu  na podsypce z piasku grubości 10cm..Na kablu  przed zasypaniem należy nałożyć opaski zawierające informacje  :  typ kabla, długość,  rok ułożenia , trasę  , symbol wykonawcy.” Ułożony  kabel należy zasypać warstwą piasku o gr. min.10cm, następnie warstwą gruntu rodzimego o gr. min.15cm, po czym przykryć folią z tworzywa sztucznego o grubości min.0,5mm  Folia  musi być w kolorze niebieskim. Kabel należy układać swobodnie .linią falistą. Ze względu na duże uzbrojenie podziemne terenu roboty ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem należytej ostrożności

Sterowanie oświetleniem- przy pomocy  zegara astronomicznego zamontowanego w szafce oświetleniowej.

### 5. OCHRONA  DODATKOWA  OD   PORAŻEŃ

5.1.Jako system  dodatkowej ochrony od porażeń  przyjęto:

„ samoczynne wyłączenie   zasilania ”  przez zabezpieczenie nadprądowo zwarciowe z czasem  do 5 sek

Dla   uziemienia poszczególnych  szafek rozdzielczych i słupów  we wspólnym wykopie  z kablem zasilającym układać płaskownik ocynkowany FeZn 20x4mm, który łączyć z zaciskiem PEN w każdej szafce rozdzielczej i  każdym  słupie oświetleniowym.  Płaskownik połączyć z uziomem złącza kablowo-pomiarowego.

Rezystancja uziomu winna wynośić R≤10Ω co należy stwierdzić pomiarem.

Po zakończeniu wszystkich robót elektrycznych należy wykonać obowiązujące pomiary:                                             - pomiar izolacji kabli                                                                                                                                         - pomiar  impedancji pętli zwarcia i sprawdzenie warunku „ szybkiego wyłączenia”

Wszystkie pomiary udokumentować protokołami

Instalowane przewody, kable i urządzenia powinny posiadać certyfikaty dopuszczające

do obrotu na rynku krajowym.

5.2. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz "Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych”, część „Instalacje elektryczne "

6. OBLICZENIA TECHNICZNE

- napięcie zasilania  400/230V

- rodzaj zasilania  - kablowe

- przyjęta moc zainstalowana dla jednej działki   Pi= 2kW

- całkowita moc przyłączeniowa   Pic=  39x 2kW= 78kW

- współczynnik jednoczesności kj= 0,4

- moc przyłączeniowa  Pp=33kW

- wartość zabezpieczenia  przelicznikowego

w złączu kablowo-pomiarowym   S313C63A

-zasilanie zalicznikowe  kablem YAKY4x 35mm²

6.1.1.  Obliczony spadek napięcia-   wg.schematu ideowego  dla obwodu  1

- moc zainstalowana  Pi=  22dz x 2kW = 44kW

- współczynnik jednoczesnośći  kj= 0,5

- moc szczytowa Ps= 22kW

-prąd obliczony Io=  33A

- zabezpieczenie obwodu Io=  S313B40A

100 x  P( W) x  l (m)

∆U =       γ x S   x  U²                                    γ Al.=35

100x1000  ( 8 x 28+ 14x 41+22x47+ 30x47 +36x30+44x62)

∆U =                      (    35 x 35 x 400²   )                                                                          x 0,5

∆U = 1,8 %<2% dop

6.1.2. Sprawdzenie warunku  „ szybkiego  wyłączenia”

- zakładam zwarcie  w   PR6

-rezystancja jednostkowa kabla  YAKY4x35 mm²     rk= 0,86Ω/km

-reaktancja  jednostkowa   kabla     XK  = 0.1(/km                                                                      -wartość  zabezpieczenia w szafce S313B40A

-długość linii kablowej  YAKY 4x35mm2  l=255

-rezystancja  pętli zwarcia   Rp= 2 x 0,255 x 0,86

Rp= 0,44(

-do obliczeń przyjęto,że impedancja pętli zwarcia równa jest  rezystancji pętli   zwarcia

-impedancja  pętli zwarcia    Z = 0,44(

-impedancja  rzeczywista pętli zwarcia

Zs =  Z x 1,25

Zs =  0,44 x1,25  = 0,55(

-warunek  „szybkiego  wyłączenia”

Zs x Ia  < Uo          Uo = 230V

Ia = k x In        k=4,5  dla S313B40A

Ia =  4,5 x 40= 180A

0,55 x 180   = 99<  230

Warunek  „  szybkiego wyłączenia”  jest spełniony

6.2.1.  Obliczony spadek napięcia-   wg.schematu ideowego  dla obwodu nr 2

- moc zainstalowana  Pi=  17dz x 2kW = 34kW

- współczynnik jednoczesnośći  kj= 0,5

- moc szczytowa Ps= 17kW

-prąd obliczony Io=  25,3A

- zabezpieczenie obwodu Io=  S313B32A

100 x  P( W) x  l (m)

∆U =       γ x S   x  U²                                    γ Al.=35

100x1000  ( 8 x 85+ 16x 60+ 34x70

∆U =                      (    35 x 35 x 400²   )                                           x 0,5

∆U = 1, %<2% dop

6.2.2. Sprawdzenie warunku  „ szybkiego  wyłączenia”

- zakładam zwarcie  w   PR7

-rezystancja jednostkowa kabla  YAKY4x35 mm²     rk= 0,86Ω/km

-reaktancja  jednostkowa   kabla     XK  = 0.1(/km                                                                      -wartość  zabezpieczenia w szafce S313B32A

-długość linii kablowej  YAKY 4x35mm2  l=215

-rezystancja  pętli zwarcia   Rp= 2 x 0,215 x 0,86

Rp= 0,37(

-do obliczeń przyjęto,że impedancja pętli zwarcia równa jest  rezystancji pętli   zwarcia

-impedancja  pętli zwarcia    Z = 0,37(

-impedancja  rzeczywista pętli zwarcia

Zs =  Z x 1,25

Zs =  0,37 x1,25  = 0,46(

-warunek  „szybkiego  wyłączenia”

Zs x Ia  < Uo          Uo = 230V

Ia = k x In        k=4,5  dla S313B32A

Ia =  4,5 x 32= 144A

0,55 x 144   = 79,2<  230

Warunek  „  szybkiego wyłączenia”  jest spełniony

Opracował

mgr inż. Bogumiła  Pozorska

INFORMACJA

dotycząca

BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA

Rodzinnych ogrodów działkowych – Kołobrzeg

ul. 6 Dywizji Piechoty – działka nr 13/3

Nazwa i adres obiektu:

Rodzinnych ogrodów działkowych – Kołobrzeg

ul. 6 Dywizji Piechoty – działka nr 13/3

Inwestor:

Gmina Miasto Kołobrzeg

Projektant:

mgr inż. arch. Miłaida Ogińska

inż. Witold Augustyniak

inż. Roman Góral

mgr inż. Bogumiła Pozorska

Jednostka projektowa:

Biuro Usług Projektowych „ABACUS”

Inż. Roman Góral

Kołobrzeg, ul. Tarnowskiego 3

tel.: (94) 35-23-799

SPIS TREŚCI

- Dane ogólne.

  - Podstawa opracowania.

  - Inwestor.

  - Jednostka Projektowa.

  - Cel i zakres opracowania.

  - Materiały wykorzystane w opracowaniu.

2.0. Zakres robót i kolejność realizacji.

3.0. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

4.0. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa

i zdrowia ludzi.

5.0. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

6.0. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.

7.0. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

Podczas wykonywania robót budowlanych.

- DANE OGÓLNE.

  - Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiającym : Gmina Miasto Kołobrzeg

- projekt budowlany zagospodarowania terenu rodzinnych ogródków działkowych przy ul. 6 dywizji piechoty w Kołobrzegu

  - Inwestor:

Gmina Miejska Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg

Ul. Ratuszowa 13.

  - Jednostka Projektowa.

Biuro Usług Projektowych „ABACUS” – inż. Roman Góral

78-100 Kołobrzeg, ul. Tarnowskiego 3

  - Cel i zakres opracowania

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / Dz. U. Nr 120, poz. 1126/

Zgodnie z art.21 a , ust.1 na kierowniku budowy spoczywa obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /”BIOZ”/ uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ‘”BIOZ”/ sporządzić zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

/Dz.U. nr 120, poz.1126/

1.5. Materiały wykorzystane w opracowaniu.

- Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany zagospodarowania terenu rodzinnych ogródków działkowych przy ul. 6 dywizji piechoty w Kołobrzegu

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / Dz.U. Nr 120/03,poz. 1126/

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy./Dz.U.

Nr 169/03 poz.1650/.

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz.U. Nr 47, poz.401/.

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. /Dz.U.Nr 118/01, poz.1263/.

6. PN-B-06050:1999; Oznaczenie powierzchni właściwej gleby. Wymagania

ogólne.

7. PN-B-10736:1999;Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

2.0. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI

Zamierzeniem budowlanym jest wykonanie:

Rodzinnych ogródków działkowych przy ul. 6 dywizji piechoty

w Kołobrzegu.

Zakres prac  obejmuje:

- nawiezienie gruntu i ukształtowanie terenu

- wykonanie dróg gruntowych

- wykonanie instalacji wody pitnej i technologicznej

- oświetlenie terenu, doprowadzenie energii elektrycznej do działek

- ogrodzenie terenu, wykonanie obudowy śmietnika

3.0. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Istniejące uzbrojenie obejmuje:

- droga dojazdowa – utwardzona i gruntowa

- kable elektryczne;

- rowy melioracyjne

- sieć wodociągowa

- przepusty drogowe

- napowietrzna sieć energetyczna SN i WN

4.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Istniejące i projektowane zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrożenia

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

5.0. ZAGROŻENIE WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT

BUDOWLANYCH

Projektowana inwestycja, polegająca na budowie kanalizacji ściekowej

ze   względu na specyfikę prowadzenia robót nie stwarza szczególnie wysokiego ryzyka powstawania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia, a

w szczególności :

• przysypanie ziemią,

• występowania działania substancji chemicznych,

• występowania promieniowania jonizującego,

• możliwości utonięcia pracownika,

• prowadzenia robót pod ziemią i tunelach,

Jedynym potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia pracowników będzie prowadzenie prac ziemnych oraz montażowych na dnie wykopu. Dlatego też należy

bezwzględnie przestrzegać zaleceń zawartych w normie PN-B/06050;

Oznaczenie powierzchni właściwej gleby. Wymagania ogólne i PN-B/

10736:1999; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodo

- ciągowych i kanalizacyjnych.

6.0. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO

REALIZACJI ROBÓT.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

7.0. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót

budowlanych właściwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób albo na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.

- Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie

bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

- Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje

wszystkie osoby przebywające na budowie.

- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na

stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

- Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak

szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej.

6. Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu,

określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących

znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

7.1. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci

takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne,

ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone

określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej

mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania

tych robót.

7.2. Bezpieczna odległość wykonywania robót, o których mowa w ust.1,

ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w

której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych

robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.

7.3. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy

ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

7.4. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także

głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie.

8.1. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób

niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów

pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, o

których mowa w § 15 ust.2, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru

czerwonego.

8.2. Poręcze balustrad, o których mowa w ust.1, powinny znajdować się

na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż

1 m od krawędzi wykopu.

8.3. Niezależnie od ustawienia balustrad, o których mowa w ust.1, w

Przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy

Szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu.

8.4. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o których mowa w   ust.3, teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu w wysokości 1,1 m od krawędzi wykopu.

9. 	Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór.

10.1.Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do głębokości 1m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

10.2. Wykopy umocnione, o głębokości większej niż 1m, lecz nie większej od 2 m, można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska.

10.3.Zabezpieczenie ażurowych ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione.

10.4. Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

11. W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrębnymi, należy:

1) w spasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych od wykopu;

2) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia  w każdym punkcie skarpy;

3) sprawdzić stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy.

12. W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko przestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych.

13.1. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście ( wejście ) do wykopu.

13.2. Odległość pomiędzy zejściami ( wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m.

13.3. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczenie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione.

14. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

15.1.Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem urobku, wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem.

15.2. Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej krawędzi.

16.Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

1) w odległości mniejszej niż 0,6m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

17. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

17.1. W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu.

17.2. zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych:

1) w gruntach spoistych – na głębokości nie większej niż 0,5m;

2) w pozostałych gruntach – na głębokości nie większej niż 0,3 m.

18. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu.

18.1. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą odłamu gruntu.

18.2. przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować.

19. przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju , jest zabronione.

20. Zakładanie obudowy lub montażu rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia obudową.

Opracował	 :