24 listopada 2008

K-DR.III.3410/43/08

wg załącznika

dotyczy: przetargu „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jagiełły w Kołobrzegu”.

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) udzielamy odpowiedzi na zapytanie do w/w postępowania przetargowego.

pyt nr 1.

„Proszę o podanie parametrów piaskownika pionowego - ilość ścieków, przepływ ścieków - są one niezbędne do wyceny.”

odp. nr 1.

Schemat technologiczny projektowanej oczyszczalni wód deszczowych z przedmiotowego terenu przedstawia się następująco.

Występuje główny ciąg technologiczny, dopływ z rur PVC, DN 300 mm przez piaskownik DN 1200 mm do separatora DN 1250 mm z wylotem 200mm. Dodatkowy ciąg w formie bajpasu z rur PVC - DN 200 mm z obejściem oczyszczalni i dopływem do studni z PVC - DN 315 mm. Separator projektowany to UNICON SYSTEM 1-20/200 (max przepływ hydrauliczny 200 [l/s]). Dopuszcza się zastosowanie separatora innej firmy przy spełnieniu takich samych (nie gorszych) parametrów technicznych. Kręgi do piaskownika DN 1200 mm z elementów betonowych klasy B-45 z tulejami na przejście rur PVC oraz stopniami złazowymi do schodzenia. Włazy dla piaskownika i separatora są typu kanałowego ciężkiego zatrzaskowe klasy D z pokrywą żeliwną typ kanałowy ciężki z wypełnieniem betonem B-30.