K-IO.272. 11 .2017.V

CZEŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI KRAJOWEJ NR 11, ULICY KOSZALIŃSKIEJ. ZAMÓWIENIE OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM ROZBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA O CZTERY LATARNIE.

CPV: 45231400-9

# Zakres rzeczowy zamówienia:

- Wytyczenie tras linii kablowych - 148 m, wytyczenie miejsca montażu 4 latarni.

- Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową: 148 m rowów kablowych wzdłuż wytyczonych uprzednio tras, wykonanie podsypek z piasku, ułożenie 168 m kabli YAKY 4x35 mm2 , oznakowanie kabli zgodnie z projektem, ułożenie w rowach 168 m uziemienia o przekroju nie mniejszym niż 120 mm2 z ,  przysypanie warstwą piasku i przekrycie niebieską folią kalandrowaną, zasypanie ziemią rowów kablowych i zagęszczenie ziemi na trasie wykopów.

- Montaż 4 sztuk latarni zgodnych z projektem budowlanym: słupy stalowe okrągłe (cylindryczne) cynkowane ogniowo o wysokości 8,0 m z wysięgnikiem o wysokości h= 1,0 m, długości 1,5 m i kącie nachylenia 0̊, przykręcane do fundamentów śrubami kołpakowymi;

Uwaga:  Słupy, fundamenty z zastosowaną oprawą muszą spełniać warunki dla II strefy wiatrowej. Słupy muszą spełnić następujące minimalne wymagania: trzony konstrukcji wykonane metodą spawania plazmowego. Oprawy oświetleniowe wykonane w technologii LED o mocy nie większej niż 76W, strumieniu świetlnym oprawy nie mniejszym niż  10320 lm, temperaturze barwowej 4000 K (+/- 2,5%), IP66, IK08, klasie ochrony II, CRI 65. Żywotność opraw nie gorsza niż 50 000 h, L80-B10 (Ta25oC)

- Wykonanie prac kablowych polegających na wprowadzeniu kabli do słupów oświetleniowych oraz wykonanie przyłączenia kabli do przygotowanych zacisków,

- Wykonanie przyłączenia uziemień do przeznaczonych do tego zacisków, wykonanie dodatkowego punktowego uziemienia o rezystancji ≤ 10 Ω – 1 komplet.

- Wykonanie prac rozruchowych, prac pomiarowych ochronnych i natężenia oświetlenia w celu porównania z wartościami obliczeniowymi zawartymi w projekcie, sporządzenie protokołów z przeprowadzanych pomiarów i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

- Dostarczenie dokumentacji odbiorowej na którą się składają:

- Mapa sytuacyjna powykonawcza,

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

- Dokument potwierdzający przekazanie Rejonowi Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Koszalinie pasa drogowego po zakończonych robotach.

- Badania, aprobaty, opinie,

- Dziennik Budowy

- Oświadczenie/a Kierownika Budowy: a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

- Dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- Informacja o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe.

- Tabela informacyjna o współrzędnych, w której będą zawarte informacje o zastosowanych słupach oświetleniowych i oprawach oświetleniowych oraz o współrzędnych lokalizacji latarni podanych w  układzie 1992 (Kod EPSG 2180). Wzór tabeli zostanie udostępniony Wykonawcy po podpisaniu umowy.

W ramach dokumentacji powykonawczej należy dostarczyć załączniki w plikach w formacie Shapefile zawierające informacje o podlegających inwentaryzacji obiektach liniowych i obiektach punktowych plus pliki .prj opisujące układ współrzędnych.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 1 egzemplarzu.

# Uwagi:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca powinien uwzględnić  koszty związane z zajęciem terenu na czas realizacji przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca powinien uwzględnić koszty wykonania i uzgodnienia z Główną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zwaną dalej GDDKiA „Projektu organizacji ruchu”

- Wykonawca powinien uwzględnić koszty wykonania badań zagęszczenia gruntów w wykopie kablowym zgodnie z normą PN-B-06050 z 1999 „Roboty ziemne”. Wyniki badań będą stanowić załącznik do protokołu przekazania przez Wykonawcę pasa drogowego po robotach dla Rejonu GDDKiA w Koszalinie.

- Wykonawca powinien uwzględnić koszty związane z dopuszczeniem do robót związanych z przyłączeniem budowanego oświetlenia do istniejącej sieci oświetleniowej zarządzanej przez ENERGA-Oświetlenie sp. z o.o.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego i Projektanta.  W przypadku opraw oświetleniowych muszą to być oprawy, które Wykonawca wykazał w Formularzu oferty. Zmawiający będzie preferował oprawy oznaczone znakiem europejskiej certyfikacji niektórych wyrobów elektrycznych potwierdzającym, że wyroby nim oznaczane spełniają wymagania właściwych norm europejskich (EN), przyjętych w ramach porozumienia ENEC

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy, służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym. W przypadku robót ziemnych należy przewidzieć koszty związane z wywózką gruzu.

- Roboty ziemne nie mogą naruszać systemów korzeniowych istniejących drzew i krzewów.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go protokólarnie GDDKiA.

- W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.

- Wykonawca lub podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności: montaż latarni, roboty kablowe. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

- Czynności wymienione w pkt 11 będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku  do Umowy pn. „Wykaz  osób zatrudnionych na  podstawie  umowy o pracę”, które zostały wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi roboty budowlane”.

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawić je Zamawiającemu. Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 10 dni od podpisania umowy  przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów o których mowa w pkt 11.

# WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.