K-IO.7021.5. 4 .2018.V

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE:

„Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Gnieźnieńskiej w Kołobrzegu”

I. Przedmiot zamówienia

Budowa oświetlenia na dukcie leśnym  w Kołobrzegu na trasie istniejącego kabla wraz z wykonaniem odcinka  linii kablowej łączącej budowane oświetlenie z istniejącym oświetleniem ścieżki rowerowo pieszej.

Zakres rzeczowy zamówienia:

- Dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót wraz ze złożeniem dokumentów i oświadczeń wymaganych przez Nadzór Budowlany,

- Prowadzenie na bieżąco Dziennika Budowy,

- Wytyczenie punktów lokalizacji słupów oświetleniowych – 3 punktów oraz 1 punktu lokalizacji szafki oświetleniowej,

- Wytyczenie trasy rowu pod kable – 113 m,

- Wykonanie wykopu pod projektowaną szafkę oświetleniową,

- Wykonanie wykopu umożliwiającego przełożenie kabla YAKY 4x70 mm2 z istniejącej szafki kablowej do szafki oświetleniowej oraz ułożenie kabla YAKY 4x70 mm2  o długości 5,0 m między szafą kablową i szafą oświetleniową, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA – OPERATOR SA,

- Wprowadzenie do szafki oświetleniowej i szafki kablowej kabli YAKY 4x70 mm2,

- Wykonanie rowów kablowych o długości 113 m, szerokości 0,4 m i głębokości 0,8 m na wyznaczonej trasie – 36,16 m3,

- Układanie w rowie w rurze ochronnej równoważnej DVK 75, kabla  YAKY 4x 25 mm2  na 10 cm podsypce z piasku – 128 m wraz z drutem uziemiającym DFeZn d=8 mm o długości 119 m,

- Zakrycie rury osłonowej  z kablem 10 cm obsypką  z piasku i 30 cm rodzimego gruntu wraz z ułożeniem foli kalandrowanej koloru niebieskiego,

- Wykonanie wykopów  pod 3 szt. fundamentów prefabrykowanych  - 3,6 m3,

- Posadowienie uprzednio zaizolowanych przeciwwilgociowo betonowych fundamentów prefabrykowanych pod słupy – 3 szt.,

- Montaż kompletnych latarni przykręcanych do fundamentu nakrętkami kołpakowymi – 3 szt.,

- Wprowadzanie do słupów kabli YAKY 4x25 mm2, montaż złączy kablowych IZK, wciąganie i montaż przewodów kabelkowych  YDY 3x2,5 mm2 – 3 kpl,

- Wykonanie uziomów pionowych (pogrążanych) w celu uzyskania o rezystancji uziemienia nie większej niż 10 Ω - 1 kpl,

- Zasypanie i zagęszczenie rowów kablowych – 36,16 m 3,

- Pomiary rezystancji izolacji odcinków sieci oświetleniowej – 4 pomiary,

- Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – 4 pomiary.

- Pomiar rezystancji uziemień – 2 pomiary (szafka oświetleniowa i słup nr 3/1

- Numeracja słupów, naklejanie na słupach tabliczek ostrzegawczych i pomalowanie słupa farbą antykorozyjną do wysokości 40 cm od podstawy słupa  – 3 kpl.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej -1 egz. wraz z inwentaryzacją geodezyjną 3 egz., dostarczenie wypełnionego Dziennika Budowy z wpisem geodety i z załączonym oświadczeniem Kierownika Robót dotyczącym zgłoszenia zakończenia robót, dostarczenie tabeli rzeczywistych  współrzędnych lokalizacji słupów oświetleniowych (współrzędne geograficzne lub geodezyjne). Dostarczenie dokumentów potwierdzających dopuszczenie zastosowanych materiałów, wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Oprócz wymienionych dokumentów Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury uzyskania przez Zamawiającego od ENERGA-OPERATORA oświadczenia o wykonaniu przyłączenia zgodnie z umową przyłączeniową.

Uwaga:

Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej terenu oraz zebrać, na swój własny koszt wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania jego oferty. Przygotować ofertę na podstawie przedmiaru robót, projektu budowlanego, specyfikacji wykonania i odbioru robót, posiadanej wiedzy i zapytania ofertowego część I. Przedmiot zamówienia.

II. Termin realizacji

Realizacja  od dnia podpisania umowy do 15 czerwca 2018 r.

.

# III. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują wiedzą i umiejętnościami gwarantującymi wykonanie przedmiotu zamówienia. W celu wykazania tych wymagań do oferty należy załączyć Zestawienie wykonanych zamówień. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
 i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone. Wykonawca wykaże realizację min. 1 roboty polegającej na wybudowaniu zewnętrznej sieci elektroenergetycznej lub oświetlenia terenów zewnętrznych ( ulice, parki, place) o wartości co najmniej 25.000,00 zł brutto.

# Kryterium oceny ofert

- cena brutto – 100%

# Termin składania ofert

31 stycznia 2018 r. do godziny 15:00

Zeskanowany podpisany Formularz ofertowy (wraz z wypełnionymi załącznikami), zawierający cenę brutto zadania proszę przesłać emailem Pocztą elektroniczną na adres: r.buszac@um.kolobrzeg.pl

Ważne:

Do oferty należy  obowiązkowo załączyć zeskanowane Zapytanie Ofertowe zawierające podpis Wykonawcy w miejscu gdzie mowa o zapoznaniu się z treścią Zapytania Ofertowego.

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Załącznik – Zestawienie wykonanych zamówień

- Projekt umowy

- Przedmiar robót

- Projekt budowlany

- STWiOR

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszego Zapytania Ofertowego:

…….……………….

podpis Wykonawcy