CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I.  Przedmiot zamówienia.

II.  Zakres rzeczowy zamówienia.

III. Wymagany sposób organizacji pracy.

IV. Wizja lokalna obszaru objętego zamówieniem.

I. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi w zakresie utrzymania w  prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami inżynierskimi zabudowanymi na sieci, w tym:

- Utrzymanie w sposób ciągły tj. przez całą dobę, cały okres zamówienia drożności sieci kanalizacji deszczowej wraz z zlokalizowanymi na niej obiektami inżynierskimi, na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg (z wyłączeniem wpustów deszczowych wraz                       z przykanalikami, zlokalizowanych w pasach dróg krajowych, wojewódzkich                           i powiatowych – obowiązki zarządców dróg).

- Bezzwłoczne  podejmowanie  działań  w  sytuacjach  awaryjnych  m.in. – zadziałanie w pierwszym momencie zagrożenia przy deszczach nawalnych, wichurach, gwałtownych roztopach, cofkach, zanieczyszczeniu kanalizacji np. substancjami ropopochodnymi i w innych. Dyspozycyjność całodobowa grupy interwencyjnej. Wymagane podjęcie działań w ciągu 1 godziny. Zamówienie w zakresie zgłoszeń awaryjnych  realizowane  będą  również  w  dni wolne i święta.

- Zapewnienie  kompletności  usług,  tj. czyszczenie  (ręczne  lub  mechaniczne)  sieci                i wszystkich obiektów inżynierskich na niej zlokalizowanych. Wykonywanie inspekcji telewizyjnej kanałów do celów eksploatacyjnych (np. lokalizacja miejsca zarwania, uszkodzenia kanału deszczowego – ok. 25 godzin w ciągu całego okresu zamówienia) – po każdorazowym uzgodnieniu zakresu z nadzorującym z ramienia Zamawiającego inspektorem.

- Zapewnienie ciągłości eksploatacji kanalizacji deszczowej i obiektów inżynierskich.

2.   Szczegółowe czynności obejmujące przedmiot zamówienia:

- Utrzymanie drożności kanałów, przykanalików, wpustów podwórzowych i studni rewizyjnych:

- Pojęcie „utrzymanie drożności” oznacza:

- oczyszczanie kanałów, wpustów, studni, z wszelkich zanieczyszczeń                     i osadów,

- usuwanie osadów, wywózka na miejsce składowania,

- wycinanie korzeni i narostów z wewnętrznych ścian kanałów,

- likwidowanie zatorów w kanałach,

- konserwację, naprawę istniejących w kanałach klap zwrotnych,

- naprawę starych pokryw studziennych poprzez uzupełnienie ubytków betonu,

- wykonywanie drobnych prac naprawczych na wszystkich elementach sieci, po skonsultowaniu zakresu prac z inspektorem ds. gospodarki wodno-ściekowej U.M. Kołobrzeg,

- bieżące czyszczenie wylotów do morza (usuwanie piasku i innych przeszkód).

  - Za kanał lub przykanalik oczyszczony uważa się taki, którego zamulenie nie                        przekracza 1/10 wysokości kanału, to jest 5% powierzchni przekroju.                               W przypadku przykanalików przy wpustach bez osadników niedopuszczalne jest zamulenie. Wpust z osadnikiem lub studnię osadnikową uznaje się za oczyszczone, jeżeli nie ma osadu w komorze osadowej.

  - Prace wykonuje się na sieci kanalizacji deszczowej, stanowiącej majątek Gminy Miasto Kołobrzeg. Czyszczenie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami  jedynie na terenach Gminy Miasto Kołobrzeg (z wyłączeniem dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – obowiązki poszczególnych zarządców dróg).

  - W przypadku przykanalika odprowadzającego bezpośrednio wody opadowe z dachu jest on czyszczony na całej długości o ile znajduje się na majątku gminy.  W przeciwnym wypadku czyszczenie kończy się na granicy działki lub na rewizji jeżeli granica znajduje się na ścianie budynku.

    - Codzienny objazd kontrolny terenów miejskich Gminy Miasto oraz wszystkich dróg Gminy Miasto Kołobrzeg, celem sprawdzenia stanu krat wpustów oraz pokryw i włazów studni istniejących na sieci deszczowej. W razie potrzeby Wykonawca tymczasowo zabezpieczy uszkodzone uzbrojenie, zapewniając bezpieczeństwo i zgłosi fakt nadzorującemu usługę ze strony Zamawiającego.

    - Zapewnienie kompletności usług, tj. czyszczenie ręczne lub mechaniczne sieci                         i wszystkich obiektów na niej zlokalizowanych. Wywóz nieczystości, odpadów powstałych w trakcie prac do kompostowni lub do miejsc unieszkodliwiania.

    - Prowadzenie Dziennika Robót na temat wykonywanych czynności eksploatacyjnych,          wpisywanie uwag i wniosków o stanie sieci. Przedkładanie Dziennika Robót do wglądu                 i zatwierdzenia inspektorowi nadzoru ze strony Zamawiającego. Prowadzenie sprawozdawczości – miesięcznej z zakresu wykonanych prac.

    - Wykonywanie przeglądów sieci i uzbrojenia. Naniesienie na mapy otrzymane od  Zamawiającego stwierdzonych różnic między stanem rzeczywistym a mapą, z uwzględnieniem:

- tras i średnic kanałów,

- lokalizacji studni rewizyjnych,

- informacji, które studnie są osadnikowe, a które przelotowe,

- lokalizacji wpustów deszczowych,

- lokalizacji przykanalików deszczowych,

- lokalizacji klap zwrotnych.

    - Natychmiastowe przekazywanie Zamawiającemu stwierdzonych w czasie prac eksploatacyjnych, (w formie ustnej lub pisemnej) informacji o występujących nieprawidłowościach na sieciach typu:

- nielegalnych podłączeniach sieci sanitarnej do kanalizacji deszczowej,

- nielegalnych podłączeniach sieci deszczowej do kanalizacji sanitarnej,

- miejscach, w których niezbędne jest wykonanie dodatkowych wpustów deszczowych (np. miejsca, w których powstają rozlewiska).

    - Prowadzenie dziennika pogotowia, w którym odnotowane będą zgłoszenia dotyczące kanalizacji deszczowej tj. treść zgłoszonej uwagi, data, godzina, personalia (adres zgłaszającego, nazwa instytucji nr telefonu itp.) oraz sposób załatwienia. Dziennik ten należy dostarczyć Zamawiającemu do wglądu na żądanie nadzorującego usługę ze strony Zamawiającego.

    - Prowadzenie codziennych dyżurów całodobowych pod telefonem i podejmowanie działań w sytuacjach awaryjnych.

    - Bezzwłoczne podejmowanie działań w sytuacjach awaryjnych poprzez zabezpieczenie miejsc awaryjnych lub uszkodzeń uzbrojenia w sposób zgodny z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” w ciągu całej doby, maksymalnie w ciągu 1 godziny od otrzymania zgłoszenia, o ile Zamawiający nie ustali inaczej. Przekazywanie informacji o zaistniałej sytuacji przedstawicielowi Zamawiającego, w celu podjęcia decyzji o dalszych  działaniach.

    - Zgłaszanie w trybie natychmiastowym do odpowiednich zarządów dróg o zajęcie pasa        drogowego na skutek awarii. Z chwilą przystąpienia do robót Wykonawca ponosi          odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym, zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ciągłości ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym.

    - Wykonywanie inspekcji TV w celu np. zlokalizowania miejsca zarwania kanału (ok. 25    godzin) - po każdorazowym uzgodnieniu zakresu z nadzorującym usługę.

II. Zakres rzeczowy zamówienia

      - Utrzymanie w sposób ciągły drożności sieci kanalizacji deszczowej i obiektów zabudowanych na sieci:

        - zakres średnic sieci miejskiej			-	od Ø 200mm do Ø 1200mm

        - długość miejskiej sieci kanalizacji deszczowej	-	ok. 71 km

        - długość przykanalików (podwórka)			-	ok. 1,35 km

        - ilość studni rewizyjnych na miejskiej sieci		-	ok. 1060 szt.

        - ilość wpustów deszczowych (podwórka)		-	ok. 155 szt.

- Prace interwencyjne w sytuacjach awaryjnych – dyspozycyjność całodobowa.

III. Wymagany sposób organizacji pracy.

Wykonawca w celu prawidłowej organizacji pracy zobowiązany jest do:

      - powierzenia nadzoru nad prowadzonymi pracami kierownikowi robót;

      - dysponowania w sposób ciągły samochodem ciśnieniowym do czyszczenia kanałów;

      - podejmowania bezzwłocznie działania o szerszym zakresie w sytuacjach awaryjnych, wynikających np. z opadów deszczu zwłaszcza nawalnych, gwałtownych roztopów lub cofki od morza, także w przypadkach zanieczyszczenia wód deszczowych substancją           np. ropopochodną;

      - zapewnienia dodatkowej brygady do robót w sytuacjach awaryjnych;

      - zapewnienia całodobowej łączności telefonicznej poprzez dyżur pracownika pod jednym numerem telefonu stacjonarnego (numer pogotowia) oraz wyposażenia kierowników robót w telefony komórkowe.

IV. Wizja lokalna obszaru objętego zamówieniem.

Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej obszaru Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz zebrać, na swój własny koszt, odpowiedzialność oraz ryzyko, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania jego oferty.