Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 15

Centrala (730 – 1530)

Tel:  094 35 52 300

Fax: 094 35 52 338

Kołobrzeg, dn. 06.10.2011

Nasz znak: OK.220-....../11

Wg rozdzielnika

Dotyczy:  Wykonania instalacji okablowania strukturalnego i dedykowanej instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu przy ulicy okopowej 15

Pytania i odpowiedzi I:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Pytanie Nr 1:

brak w specyfikacji gniazd DATA 2X230 w ilości 119 sztuk /materiałowej i robociźnie/

Odp. 1 Należy przyjąć gniazda DATA2x230 (moduł gniazda nr kat: 0771 52) – szt. 119

Pytanie Nr 2:

brak wentylatora w szafie

Odp. 2 Nie należy ujmować wentylatora. Jest tam istniejący klimatyzator, a urządzenia są montowane na stelażu.

Pytania i odpowiedzi II:

Pytanie Nr 1:

w specyfikacji podano, iż patchpanele i kabel mają być kat. 6. Instalacja ma spełniać wymogi kat. 6A /ma to potwierdzić certyfikat/. Proszę o wyjaśnienie: jakiej kategorii ma być system: 6 czy 6a? Podobnie z patchcordami.

Odp. 1 Błąd drukarski. Cała instalacja musi spełniać kat. 6.

Pytanie Nr 2:

czy w zakresie obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

a) przygotowanie pomieszczenia do prac instalacyjnych /odsuwanie biurek, szaf, foliowanie itp./

b) wykonanie uszczelnień p. poż. dla stref pożarowych budynku, czy też Zamawiający wykona je we własnym zakresie?

Odp. 2

a) tak, wszystkie prace związane z przygotowaniem pomieszczeń do prac instalacyjnych, między innymi takie jak wymienione w pytaniu (odsuwanie biurek, szaf, foliowanie itp.) należeć będą do Wykonawcy.

b) wykonanie uszczelnień p. poż.  dla stref pożarowych budynku należeć będzie do Wykonawcy.

Pytanie Nr 3:

Jakie prace po instalacyjne będzie wymagać Zamawiający?

Odp. 3

- Uzupełnienie ubytków tynku powstałych w wyniku instalacji elementów sieci i malowanie tych miejsc na kolor uniwersalny – biały,

- utylizacja powstałych odpadów, gruzu itp.

- ustawienie szaf, biurek itp. do stanu pierwotnego po położeniu sieci,

- usunięcie ewentualnych uszkodzeń w budynku, powstałych z winy wykonawcy.

Pytanie Nr 4:

Czy pomieszczenia MOPS są użytkowane? W jakich godzinach jest możliwe wykonywanie prac?

Odp. 4 Tak pomieszczenia MOPS są użytkowane od 7:30 do 15:30 w godzinach pracy urzędu. Roboty w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca może prowadzić wyłącznie w dni robocze w godzinach między 7:30 a 22:00. Wyjątek stanowią ciężkie prace budowlane, typu wiercenie, kłucie itp. mające na celu przebijanie się przez ściany pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami i w stropach pomiędzy kondygnacjami, które będą mogły być wykonywane pomiędzy 15:30 a 22:00.

Pytanie Nr 5:

brak podanego wyposażenia rozdzielni. Wg opisu ma być29 obwodów. Jakimi wyłącznikami je zabezpieczyć? Jaki inny sprzęt ma być w rozdzielni?

Odp 5

Rys. E2 projektu podaje dokładne typy aparatów, są to oznaczenia firmy Legrand - zaznaczono to na rys. w uwadze nr 5

Pytanie nr 6:

czy istniejący wlz jest wystarczający dla 119 PEL-i?

Odp 6:

Projektowana instalacja nie zmienia charakteru poboru mocy obiektu ze względu to że działająca ilość stanowisk komputerowych po uruchomieniu instalacji się nie zmieni. Aktualnie wykorzystywane gniazda zasilające do stanowisk komputerowych podlegają nieuczynnieniu ze względu na likwidację istniejącej rozdzielnicy TK.
Projektowana rozdzielnica zasilana zostanie w tak jak zasilana jest aktualnie rozdzielnica TK. Istniejący WLZ zabezpieczony jest wkładką bezpiecznikową 63A. Po założeniu średniej mocy instalowanej dla stanowiska komputerowego na 500W i współczynnika jednoczesności dla całej instalacji na poziomie 0,4 prąd obliczeniowy dla projektowanej rozdzielnicy wynosi 24A. Ilość stanowisk komputerowych po uruchomieniu instalacji się nie zmieni.

Pytanie Nr 7:

średnia długość przewodu UTP to około 26 mb. Wg naszych obliczeń ilość ta nie jest wystarczająca gdyż w samej szafiee, bez dodatkowego zapasu, będzie 2-3 mb co daje długość trasową: około 20 mb. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość weryfikacji materiałowej /przewodu UTP/ po wykonaniu pomiarów logicznych z uwzględnieniem odpadów niewymiarowych?

Odp 7:

Należy przyjąć 5355metrów przewodu UTP.

Opracował: Tomasz Jezierski tel 943552392