CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I.  Przedmiot zamówienia.

II.  Zakres rzeczowy zamówienia.

III. Wymagany sposób organizacji pracy.

IV. Wizja lokalna obszaru objętego zamówieniem.

I. Przedmiot zamówienia.

1.   Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi w zakresie utrzymania w  prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, w tym:

- Utrzymanie w sposób ciągły tj. przez całą dobę, cały okres objęty zamówieniem drożności całej infrastruktury deszczowej w granicach miasta, zapewniający prawidłową eksploatację sieci wraz z zlokalizowanymi na niej obiektami inżynierskimi z wyłączeniem odwodnienia drogowego (tj. wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, zlokalizowanych w pasach dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych – obowiązki zarządców dróg).

- Trzykrotny przegląd i czyszczenie 14 szt. urządzeń podczyszczających wody deszczowe (separatory + osadniki) - zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg.

- Przeglądy szczegółowe sieci i uzbrojenia będą wykonywane w kolejności ustalonej w harmonogramie usługi miesięcznej, który sporządzi Zamawiający i przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Bezzwłoczne  podejmowanie  działań  w  sytuacjach  awaryjnych  m.in. zadziałanie w pierwszym momencie zagrożenia przy deszczach nawalnych, wichurach, gwałtownych roztopach, cofkach. Zgłoszenia dotyczące przedmiotu zamówienia mogą być dokonywane przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta Kołobrzeg - Wydziału Komunalnego- Referatu Inżynierii i Ochrony Środowiska lub w uzasadnionych przypadkach przez inne służby tj.  Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kołobrzeg, Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej, MWiK Sp. z o.o. z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie realizacji zgłoszenia przyjętego od innych służb powinno być poprzedzone poinformowaniem osoby nadzorującej usługę z ramienia Zamawiającego.

- Bezzwłoczne podejmowanie działań zabezpieczających infrastrukturę deszczową w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przedostania się do sieci zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi lub innymi niebezpiecznymi.

- Dyspozycyjność całodobowa grupy interwencyjnej. W sytuacjach wskazanych w pkt 2) i 3) wymagane podjęcie działań w ciągu 1 godziny od zgłoszenia. Zamówienie w zakresie zgłoszeń awaryjnych realizowane  będzie  również  w  dni wolne i święta.

- Zapewnienie  kompletności  usług,  tj. czyszczenie  (ręczne  lub  mechaniczne)  sieci                i wszystkich obiektów inżynierskich na niej zlokalizowanych. Wykonywanie inspekcji telewizyjnej kanałów do celów eksploatacyjnych (np. lokalizacja miejsca zarwania, uszkodzenia kanału deszczowego – ok. 25 godzin w ciągu całego okresu zamówienia) – po każdorazowym uzgodnieniu zakresu z nadzorującym usługę z ramienia Zamawiającego.

2.   Szczegółowe czynności obejmujące przedmiot zamówienia:

- Utrzymanie drożności kanałów, przykanalików, wpustów podwórzowych i studni rewizyjnych:

- pojęcie „utrzymanie drożności” oznacza:

- oczyszczanie kanałów, wpustów, studni, z wszelkich zanieczyszczeń i osadów,

- usuwanie osadów, wywózka na miejsce składowania,

- wycinanie korzeni i narostów z wewnętrznych ścian kanałów,

- likwidowanie zatorów w kanałach,

- konserwację, naprawę istniejących w kanałach klap zwrotnych,

- bieżące udrażnianie wylotów do morza (usuwanie piasku i innych przeszkód),

  - za kanał lub przykanalik oczyszczony uważa się taki, którego zamulenie nie                        przekracza 1/10 wysokości kanału, to jest 5% powierzchni przekroju’

  - w przypadku przykanalików przy wpustach bez osadników niedopuszczalne jest zamulenie,

  - wpust z osadnikiem lub studnię osadnikową uznaje się za oczyszczone, jeżeli nie ma osadu w komorze osadowej,

  - w przypadku przykanalika odprowadzającego bezpośrednio wody opadowe z dachu jest on czyszczony na całej długości o ile znajduje się na majątku gminy,  w przeciwnym wypadku czyszczenie kończy się na granicy działki lub na rewizji jeżeli granica znajduje się na ścianie budynku;

- Prace wykonuje się na sieci kanalizacji deszczowej, stanowiącej majątek Gminy Miasto Kołobrzeg. Czyszczenie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami  jedynie na terenach podwórek miejskich lub innych terenach komunalnych stanowiących majątek miasta;

- Zakres prac związanych z utrzymaniem i konserwacją urządzeń podczyszczających (separatory i osadniki) obejmuje :

- trzykrotne wykonanie przeglądu eksploatacyjnego (lipiec 2011, październik 2011, kwiecień 2012),

- czyszczenie urządzeń – wg. potrzeb,

- wymiana sorbentów wg. potrzeb,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej z wykonywania czynności w trakcie przeglądów i czyszczenia separatorów,

- dokonanie odpowiednich wpisów do karty eksploatacji każdego separatora

- przekazanie Zamawiającemu protokołów przeglądu eksploatacyjnych, dokumentacji fotograficznej oraz kart odbioru odpadów do utylizacji.

- Codzienny objazd kontrolny terenów miejskich oraz wszystkich dróg gminnych w granicach Miasta Kołobrzeg, celem sprawdzenia stanu krat wpustów oraz pokryw i włazów studni istniejących na sieci deszczowej. W razie potrzeby Wykonawca tymczasowo zabezpieczy uszkodzone uzbrojenie, zapewniając bezpieczeństwo osobom trzecim i natychmiast zgłosi fakt nadzorującemu usługę ze strony Zamawiającego.

- Zapewnienie kompletności usług, tj. czyszczenie ręczne lub mechaniczne sieci                         i wszystkich obiektów na niej zlokalizowanych. Wywóz nieczystości, odpadów powstałych w trakcie prac do kompostowni lub do miejsc unieszkodliwiania.

- Przeglądy szczegółowe sieci m.in. czynności określone w pkt. 4) będą wykonywane w kolejności ustalonej w harmonogramie usługi miesięcznej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności oraz miejsca wykonywania usługi w zależności od potrzeb czy warunków atmosferycznych.

- Prowadzenie Dziennika Robót na temat wykonywanych czynności eksploatacyjnych,          wpisywanie uwag i wniosków o stanie sieci. Przedkładanie Dziennika Robót do wglądu                 i zatwierdzenia inspektorowi nadzoru ze strony Zamawiającego. Prowadzenie sprawozdawczości – miesięcznej z zakresu wykonanych prac.

- Naniesienie na mapy otrzymane od Zamawiającego stwierdzonych różnic między stanem rzeczywistym a mapą, z uwzględnieniem:

- tras i średnic kanałów,

- lokalizacji studni rewizyjnych,

- informacji, które studnie są osadnikowe, a które przelotowe,

- lokalizacji wpustów deszczowych,

- lokalizacji przykanalików deszczowych,

- lokalizacji klap zwrotnych.

- Natychmiastowe przekazywanie Zamawiającemu stwierdzonych w czasie prac eksploatacyjnych, (w formie ustnej lub pisemnej) informacji o występujących nieprawidłowościach na sieciach typu:

- nielegalnych podłączeniach sieci sanitarnej do kanalizacji deszczowej,

- nielegalnych podłączeniach sieci deszczowej do kanalizacji sanitarnej,

- Prowadzenie dziennika pogotowia, w którym odnotowane będą zgłoszenia dotyczące awarii, które wystąpiły na sieci deszczowej tj. treść zgłoszonej uwagi, data, godzina, personalia (adres zgłaszającego, nazwa instytucji nr telefonu itp.) oraz sposób załatwienia. Dziennik ten należy dostarczyć Zamawiającemu do wglądu na żądanie nadzorującego usługę ze strony Zamawiającego.

- Prowadzenie codziennych dyżurów całodobowych pod telefonem i podejmowanie działań w sytuacjach awaryjnych.

- Bezzwłoczne podejmowanie działań w sytuacjach awaryjnych poprzez zabezpieczenie miejsc awaryjnych lub uszkodzeń uzbrojenia w sposób zgodny z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” w ciągu całej doby, maksymalnie w ciągu 1 godziny od otrzymania zgłoszenia, o ile Zamawiający nie ustali inaczej. Przekazywanie informacji o zaistniałej sytuacji przedstawicielowi Zamawiającego, w celu podjęcia decyzji o dalszych  działaniach.

- Zgłaszanie w trybie natychmiastowym do odpowiednich zarządów dróg o zajęcie pasa        drogowego na skutek awarii. Z chwilą przystąpienia do robót Wykonawca ponosi          odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym, zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ciągłości ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym.

- Wykonywanie inspekcji TV w celu np. zlokalizowania miejsca zarwania kanału (ok. 25    godzin) - po każdorazowym uzgodnieniu zakresu z nadzorującym usługę.

II. Zakres rzeczowy zamówienia

      - Utrzymanie w sposób ciągły drożności sieci kanalizacji deszczowej i obiektów zabudowanych na sieci:

        - zakres średnic sieci miejskiej			-	od Ø 200mm do Ø 1200mm

        - długość miejskiej sieci kanalizacji deszczowej	-	ok. 100 km

        - długość przykanalików (podwórka)			-	ok. 1,35 km

        - ilość studni rewizyjnych na miejskiej sieci		-	ok. 1060 szt.

        - ilość wpustów deszczowych (podwórka)		-	ok. 155 szt.

Podane wartości należy traktować jako orientacyjne

- Prace interwencyjne w sytuacjach awaryjnych – dyspozycyjność całodobowa.

- Przegląd i czyszczenie nw. urządzeń podczyszczających (separatory+osadniki) zlokalizowanych na sieci kanalizacji deszczowej ( lokalizacja urządzeń zgodnie z załącznikiem mapowym do SIWZ)  jn.:

  - Separator lamelowy  PSW LAMELA 20/200 EKOL - UNICON Sp. z o.o. - pojemność całkowita separatora 2650 dm3, pojemność magazynowania oleju 460 dm3, pojemność osadnika 650 dm3 - ul. Jagiełły

  - separator lamelowy UNICON 10/100 Unisep - pojemność magazynowania oleju                  200 [dm3], pojemność osadnika 400 dm3 -  ul. Łokietka

  - separator PSK Koala II 3/650 - pojemność magazynowania oleju 340 dm3, pojemność osadnika 710 dm3  - ul. Tarnowskiego/ Koniecpolskiego

  - separator STEJAX BS-O 20/200 l/s - pojemność magazynowania oleju 0,36 m3,  pojemność osadnika 1,70 m3 - ul. Bursztynowa/Szafirowa

  - separator lamelowy UNICON 10/100 UNISEP- pojemność magazynowania oleju V=1700,0 dm3 , pojemność osadnika V=2,0 m3 ul. Lazurowa

  - separator STEJAX BS-O 20/200 l/s - pojemność magazynowania oleju 0,36 m3 pojemność osadnika 1,70 m3 - rejon  ul. Fredry/ Kościuszki

  - separator lamelowy 30/300 - ul. Towarowa

  - separator PSKA PB 30 - 6,0 - pojemność magazynowania oleju poj. nom 30 l/s, pojemność osadnika 6000,0 dm3 -  ul. Brzeska i Lwowska

  - separator PSKA PB 50-8,0, Pojemność magazynowania oleju poj. nom 50 l/s, pojemność osadnika 8000,0 dm3 - ul. Tarnopolska Nowogródzka

  - Separator lamelowy  PSW Lamela 60/600 S EKOL - UNICON Sp. z o.o. pojemność całkowita separatora 6600 dm3, pojemność magazynowania oleju 1700 dm3 , pojemność osadnika 1050,0 dm3 - ul. Partyzantów

  - Separator MAGNUS-TECH ATOL – OH  20/200  20 l/s, pojemność magazynowania oleju min 300 l, pojemność osadnika 670 l -  ul. Młyńska/ul. Szpitalna

  - Separator koalescencyjny PSK  KOALA  NG 6-0,55 EKOL - UNICON Sp. z o.o. pojemność całkowita separatora 1490,0  dm3, pojemność magazynowania oleju 440 dm3 Pojemność osadnika 550 dm3 - ul. Warzelnicza

  - Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem STEJAX-Z, przepustowość 30 l/s pojemność magazynowania oleju 1,73 m3, pojemność osadnika 4,80 m3 - Port Rybacki  – ul. Łososiowa/Węgorzowa

  - Separator lamelowo-koalescencyjny BS-Z-15 BS SYSTEM - pojemność całkowita separatora 3000,0 dm3, pojemność magazynowania oleju 1120,0 dm3 – parking ul. Stoczniowa.

III. Wymagany sposób organizacji pracy.

Wykonawca w celu prawidłowej organizacji pracy zobowiązany jest do:

      - powierzenia nadzoru nad prowadzonymi pracami kierownikowi robót,

      - stałego zatrudniania min 5 osób wykonujących usługę,

      - dysponowania w sposób ciągły samochodem ciśnieniowym do czyszczenia kanałów, oraz do odsysania zanieczyszczeń, osadów z wpustów i studzienek kanalizacyjnych, urządzeniem do wycinania korzeni, aparaturą do wykonywania monitoringu TV,

      - podejmowania bezzwłocznie działań o szerszym zakresie w sytuacjach awaryjnych, wynikających np. z opadów deszczu zwłaszcza nawalnych, gwałtownych roztopów lub cofki             od morza, także w przypadkach zanieczyszczenia wód deszczowych substancją np. ropopochodną,

      - zapewnienia dodatkowej brygady do robót w sytuacjach awaryjnych,

      - zapewnienia całodobowej łączności telefonicznej poprzez dyżur pracownika pod jednym numerem telefonu stacjonarnego (numer pogotowia) oraz wyposażenia kierowników robót w telefony komórkowe.

      - Zapoznania się  i stosowania przepisów wynikających  z :

1)  Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.);

2) Uchwały Nr XLVIII/617/06 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kołobrzeg ( Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 56, poz. 1037);

3)  Ustawy z dni 27.04.2001 Prawo ochrony  środowiska(Dz.U. z 2008 Nr 25 poz. 150 z późn. zm.);

4)  Ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U. z  2010 Nr 185 poz.1243 z późn. zm)

oraz innych przepisów i ustaw związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

IV. Wizja lokalna obszaru objętego zamówieniem.

Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej obszaru Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz zebrać, na swój własny koszt, odpowiedzialność oraz ryzyko, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania jego oferty.