CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI:

I. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA	2

1.	Zakres robót	2

2.	System transmisji radiowej	3

Główny Punkt Dystrybucyjny GPD – Komenda Policji	3

Pośredni Punkt Dystrybucyjny PPD-1 – Kościół pw. Wniebowzięcia NMP ul. Mariacka 5	3

Pośredni Punkt Dystrybucyjny PPD-2 – Sanatorium Kombatant przy ul. Sikorskiego 3	3

Pośredni Punkt Dystrybucyjny PPD-3 – Molo przy Sanatorium Bałtyk	3

Pośredni Punkt Dystrybucyjny PPD-4 – Ratusz oraz Centrum Monitoringu CM3 – Straż Miejska	3

Pośredni Punkt Dystrybucyjny PPD-6 – Kompostownia	3

Pośredni Punkt Dystrybucyjny PPD-7 – skrzyżowanie ul. Krzywoustego i Chrobrego	3

Pośredni Punkt Dystrybucyjny PPD-8 – skrzyżowanie ul. Koszalińskiej i Wschodniej	3

3.	Zespół Rejestratora Cyfrowego	3

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla Zespołu Rejestratora Cyfrowego, oprogramowania zarządzającego i integrującego rejestratory, stacji podglądowych, krosownic wizyjnych, macierzy dyskowych:	3

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla kamery obrotowej:	3

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla kamery 3MPix	3

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla kamery 5MPix	3

Minimalne wymagania dotyczące pojemności rejestratora cyfrowego dla kamer istniejących K1-K9	3

4.	Centra Monitoringu	3

5.	Opis kamer istniejących, wymagania dotyczące kamer i obiektywów dla nowych lokalizacji, opis instalacji dla poszczególnych lokalizacji	3

Kamery obrotowe istniejące.	3

Kamery stałe oraz obrotowe na Bulwarze Jana Szymańskiego.	3

Kamery stałe oraz obrotowe na ul. Marii Rodziewiczówny	3

Kamery stałe na skrzyżowaniach ulic Wschodniej i Koszalińskiej, oraz Krzywoustego i Chrobrego	3

Kamery stałe - obiekt Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP oraz Sanatorium Kombatant.	3

6.	Dokumentacja powykonawcza	3

7.	Uwagi	3

II.	WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY	3

# I. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania „Monitoring TV Miasta Kołobrzeg”  w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (CPV: 71320000-7; 45231400-9, 45231600-1, 45311100-1, 45312000-7, 35121700-5, 35125300-2, 51310000-8, 34971000-4), zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym.

## Zakres robót

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy istniejącego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kołobrzeg.

- W zakres robót wchodzi:

  - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy, SIWZ oraz uzgodnienia z Zamawiającym.

  - Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych przyłączy energetycznych dla poszczególnych lokalizacji punktów kamerowych, centrum monitoringu, punktów dystrybucyjnych.

  - Przeprowadzenie wszelkich niezbędnych uzgodnień i akceptacji, także nie wymienionych w niniejszej specyfikacji jeżeli okażą się niezbędne.

  - Włączenie istniejących punktów kamerowych do rozbudowywanego systemu monitoringu z uwzględnieniem modernizacji sposobu przesyłu

  - Rozbudowa Zespołu Rejestratora Cyfrowego.

  - Rozbudowa istniejących Centrów Monitoringu.

    - Stadion Miejski przy ul. Solnej – 34 kamery istniejące

    - Budynek Ratusza na placu Ratuszowym – 24 kamery istniejące

    - Obiekt kompostowni – 7 kamer stałych, 1 kamera obrotowa – kamery istniejące

  - Rozbudowa Systemu Transmisji Radiowej.

  - Budowa nowych punktów kamerowych.

    - Bulwar Szymańskiego – 4 kamery stałe, 1 kamera obrotowa

    - ul. Marii Rodziewiczówny – 6 kamer stałych, 3 kamery obrotowe

    - Skrzyżowanie ulic Wschodniej i Koszalińskiej – 2 kamery stałe

    - Skrzyżowanie ulic Krzywoustego i Chrobrego – 2 kamery stałe

    - Kościół pw. Wniebowzięcia NMP – 4 kamery stałe

    - Sanatorium Perła Bałtyku (dawniej Kombatant) – 2 kamery stałe

  - Budowa nowego Centrum Monitoringu.

  - Rozruch instalacji.

  - Praca testowa.

  - Szkolenie obsługi.

  - Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

  - Dopuszczenie systemu do użytkowania.

- Instalacja musi bezwzględnie zapewniać pełną unifikację i kompatybilność z istniejącymi systemami monitoringu wizyjnego CCTV w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta, np.:

  - Stadion Piłkarski

  - Kompostownia

  - Ratusz Miejski

W powyższych lokalizacjach znajdują się kamery w ogólnie dostępnych miejscach, wokół kluczowych obiektów miasta. Przy zachowaniu odpowiedniego stopnia unifikacji będą one włączone w system monitoringu miejskiego przy minimalnych kosztach. Zapewni to rozbudowę monitoringu o kolejne newralgiczne lokalizacje, przy minimalnych nakładach finansowych. W ramach unifikacji system musi zapewnić m.in. swobodne łączenie podglądów na żywo oraz archiwów z poziomu jednej jednostki klienckiej, czy też nadawanie wspólnych uprawnień dla operatorów w obu lokalizacjach.

- Należy rozbudować system rejestracji tak, aby był na tyle wydajny, żeby zapewnić przede wszystkim:

  - Pełny dostęp do systemu zarówno do obrazu LIVE, jak i do zarchiwizowanego materiału, z wielu stanowisk:

  - POLICJA,

  - STRAŻ MIEJSKA,

  - STRAŻ GRANICZNA,

  - WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UM Kołobrzeg,

  - BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Starostwa Powiatowego Kołobrzeg.

  - Dostęp do wybranych kamer, z indywidualnie konfigurowanymi uprawnieniami operatora dla innych instytucji w ramach potrzeb.

  - Natychmiastowy dostęp do rejestrowanego obrazu z możliwością wyszukiwania zdarzeń na podstawie zaawansowanej detekcji ruchu, zdarzeń alarmowych.

  - Możliwość synchronizacji odtwarzanych nagrań dla wszystkich kamer w celu analizy zdarzeń i ich kolejności i następstw.

  - Możliwość natychmiastowej i prostej rozbudowy systemu o następne punkty kamerowe, w tym kamery megapikselowe.

  - Możliwość natychmiastowej rozbudowy o kolejne przestrzenie dyskowe w ramach potrzeb, wynikających z rozbudowy systemu o kolejne lokalizacje kamer.

  - Możliwość wykonywania automatycznych kopii nagrań archiwalnych na wbudowane dyski twarde rejestratora lub zewnętrzne macierze dyskowe.

  - Możliwość bezpośredniego podłączenia do wejść analogowych rejestratora cyfrowego kamer analogowych, w celu umożliwienia włączenia do systemu istniejących kamer analogowych.

  - Możliwość podłączania do systemu klawiatur drążkowych poprzez porty sieci LAN w tych klawiaturach, w celu zapewnienia elastyczności i mobilności stanowisk operatorskich.

- Dla wszystkich nowych lokalizacji wskazanych w projekcie technicznym należy uzyskać końcowe akceptacje dotyczące szczegółów realizacji zadania, m.in.:

  - Zarządców Budynków i właścicieli działek na wykonanie robót instalacyjnych oraz montaż urządzeń na zarządzanych przez nich terenach.

  - Uzyskać warunki przyłączenia energetycznego w celu uzyskania zgody na korzystanie, oraz uzgodnić warunki rozliczania energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w każdej nowej lokalizacji.

  - Wykonać projekty przyłączy oraz wykonać przyłącza energetyczne dla poszczególnych lokalizacji wskazanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

- Przeszkolenie obsługi systemu.

- Przeprowadzenie rozruchu systemu i dopuszczenie urządzeń (systemu) do użytkowania.

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej instalacji systemu,

Dokumentacja powykonawcza (w 3 egzemplarzach) powinna zawierać:

- dokumentację projektową z naniesionymi i podpisanymi przez projektanta poprawkami i zmianami, jeśli takie wystąpią w trakcie realizacji robót,

- wyniki obliczeń technicznych dla wszystkich parametrów kamer oraz tras radiowych, które wskazane zostały w projekcie budowlano - wykonawczym,

- wszelkie zmiany w stosunku do Programu Funkcjonalno-Użytkowego winny być uprzednio uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego,

- protokoły badań i sprawdzeń, aprobaty techniczne, certyfikaty i opinie,

- Wykonawca uwzględni w swojej ofercie również koszty związane z odbiorem i uzyskaniem stosownych protokołów odbioru i pozwoleń dla zamontowanych urządzeń, a koniecznych do dopuszczenia ich do użytkowania przez wymagane prawem instytucje.

- oświadczenie Kierownika Budowy,

- Dziennik Budowy,

- oświadczenia osób sporządzających dokumentację i biorących udział w pracach instalacyjnych o nieujawnianiu wiadomości stanowiących informacje niejawne, z którymi zapoznali się podczas wykonywania prac,

- DTR zamontowanych urządzeń,

## System transmisji radiowej

Zadanie obejmuje rozbudowę głównych radiowych torów transmisyjnych, wykonanie Pośrednich Punktów Dystrybucyjnych, a także torów transmisyjnych dla poszczególnych kamer lub zespołów kamer zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym.

### Główny Punkt Dystrybucyjny GPD – Komenda Policji

- Główny Punkt Dystrybucyjny GPD zlokalizowany będzie z sercu systemu monitoringu – serwerowni Komendy Powiatowej Policji.

- W GPD zlokalizowany będzie Zespół Rejestratora Cyfrowego oraz urządzenia aktywne agregujące ruch pomiędzy rejestratorem, centrami monitoringu i torami radiowymi.

- GPD wykonany zostanie z wykorzystaniem istniejącej szafy 19” 42U.

- Radiolinie systemu transmisji radiowej zainstalowane zostaną na istniejącym maszcie na dachu Komendy Powiatowej Policji.

- Okablowanie sygnałowe należy prowadzić w istniejących korytach metalowych w piwnicy, oraz korytach PCV na pozostałych kondygnacjach.

- Okablowanie sygnałowe wykonać kablami skrętkowymi żelowanymi.

- Okablowanie zewnętrzne prowadzić w rurach osłonowych PCV odpornych na promieniowanie UV.

- Wyposażenie GPD oraz elementy systemu transmisji radiowej zgodnie z załączonymi rysunkami i zestawieniem materiałowym.

- Metalowe elementy obudów urządzeń radiowych na dachu należy podłączyć do instalacji uziemienia linką LgY16mm2.

### Pośredni Punkt Dystrybucyjny PPD-1 – Kościół pw. Wniebowzięcia NMP ul. Mariacka 5

- Pośredni Punkt Dystrybucyjny PPD-1 zlokalizowany będzie w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP przy ul. Mariackiej 5.

- W PPD-1 zlokalizowano urządzenia aktywne agregujące ruch pomiędzy torami radiowymi.

- PPD-1 wykonany zostanie z wykorzystaniem szafy 19” 42U.

- Radiolinie systemu transmisji radiowej zainstalowane zostaną na wieży kościelnej.

- Okablowanie sygnałowe wykonać kablami skrętkowymi żelowanymi.

- Okablowanie zewnętrzne prowadzić w rurach osłonowych PCV odpornych na promieniowanie UV.

- Wyposażenie PPD-1 oraz elementy systemu transmisji radiowej zgodnie z załączonymi rysunkami i zestawieniem materiałowym.

### Pośredni Punkt Dystrybucyjny PPD-2 – Sanatorium Kombatant przy ul. Sikorskiego 3

- Pośredni Punkt Dystrybucyjny PPD-2 zlokalizowany będzie na dachu Sanatorium Kombatant

- W PPD-2 zlokalizowano urządzenia aktywne agregujące ruch pomiędzy torami radiowymi oraz elementy instalacji zasilania wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami.

- PPD-2 wykonany zostanie z wykorzystaniem hermetycznej szafy metalowej z płytą montażową.

- Wszystkie urządzenia aktywne i zasilające w punktcie PPD-2 wykonane zostaną w wersji przemysłowej.

- Radiolinie systemu transmisji radiowej zainstalowane zostaną na dachu budynku.

- Okablowanie sygnałowe wykonać kablami skrętkowymi żelowanymi.

- Okablowanie prowadzić w rurach osłonowych PCV odpornych na promieniowanie UV.

- Wyposażenie PPD-2 oraz elementy systemu transmisji radiowej zgodnie z załączonymi rysunkami i zestawieniem materiałowym.

- Metalowe elementy obudów urządzeń radiowych na dachu należy podłączyć do instalacji odgromowej linką LgY16mm2.

### Pośredni Punkt Dystrybucyjny PPD-3 – Molo przy Sanatorium Bałtyk

- Pośredni Punkt Dystrybucyjny PPD-3 zlokalizowany będzie w szafie hermetycznej przy Molo.

- W PPD-3 zlokalizowano urządzenia aktywne agregujące ruch pomiędzy torami radiowymi oraz kamerami na Bulwarze Szymańskiego i Molo, z których sygnał transmitowany będzie drogą światłowodową.

- Do PPD-3 poprzez łącze radiowe będą także dołączone kamery z ul. Rodziewiczówny.

- PPD-3 wykonany zostanie z wykorzystaniem szafy metalowej z płytą montażową oraz fundamentem betonowym.

- Wszystkie urządzenia aktywne i zasilające w punkcie PPD-3 wykonane zostaną w wersji przemysłowej.

- Radiolinie systemu transmisji radiowej zainstalowane zostaną na nowoprojektowanym słupie oświetleniowym.

- Okablowanie sygnałowe wykonać kablami skrętkowymi żelowanymi.

- Okablowanie zewnętrzne prowadzić w rurach osłonowych PCV odpornych na promieniowanie UV.

- Wyposażenie PPD-3 oraz elementy systemu transmisji radiowej zgodnie z załączonymi rysunkami i zestawieniem materiałowym.

- Metalowe elementy obudów urządzeń radiowych na dachu należy podłączyć do instalacji odgromowej linką LgY16mm2.

### Pośredni Punkt Dystrybucyjny PPD-4 – Ratusz oraz Centrum Monitoringu CM3 – Straż Miejska

- Instalacja monitoringu wizyjnego budynku i terenu wokół Ratusza jest obecnie w trakcie realizacji.

- W celu przyłączenia tej instalacji do systemu monitoringu oraz przyłączenia Centrum Monitoringu CM3 Straż Miejska należy na maszcie budynku Urzędu Miasta zainstalować radiolinię łączącą CM3 z GPD.

- Połączenie Ratusz – serwerownia Urzędu Miejskiego, oraz Straż Miejska – serwerownia Urzędu Miejskiego zrealizować w oparciu o istniejące połączenia w budynku Urzędu Miasta i Straży Miejskiej.

- Okablowanie sygnałowe wykonać kablami skrętkowymi żelowanymi.

- Okablowanie prowadzić w rurach osłonowych PCV odpornych na promieniowanie UV.

- Wyposażyć CM3 oraz elementy systemu transmisji radiowej zgodnie z załączonymi rysunkami i zestawieniem materiałowym Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

- Metalowe elementy obudów urządzeń radiowych na dachu należy podłączyć do instalacji odgromowej linką LgY16mm2.

#### Pośredni Punkt Dystrybucyjny PPD-5 – Stadion Piłkarski

- W obiekcie Stadionu wykonana jest instalacja systemu monitoringu wizyjnego.

- W celu umożliwienia podłączenia do systemu monitoringu miejskiego kamer z tej lokalizacji należy zainstalować zespół radiolinii łączących istniejący zespół rejestratorów cyfrowych stadionu z GPD.

- Radiolinie zainstalować na maszcie oświetleniowym stadionu.

- Na maszcie zainstalować także radiolinię dla przyłączenia obiektu Kompostowni PPD-6.

- Okablowanie sygnałowe wykonać kablami skrętkowymi żelowanymi.

- Okablowanie zasilające doprowadzić z wydzielonego obwodu instalacji monitoringu wizyjnego istniejącej rozdzielnicy obiektu.

- Okablowanie zewnętrzne prowadzić w rurach osłonowych PCV odpornych na promieniowanie UV.

- Wyposażenie PPD-5 oraz elementy systemu transmisji radiowej zgodnie z załączonymi rysunkami i zestawieniem materiałowym.

- Metalowe elementy obudów urządzeń radiowych na dachu należy podłączyć do instalacji odgromowej linką LgY16mm2.

### Pośredni Punkt Dystrybucyjny PPD-6 – Kompostownia

- W obiekcie Kompostowni wykonana jest instalacja systemu monitoringu wizyjnego.

- W celu umożliwienia podłączenia do systemu monitoringu miejskiego kamer z tej lokalizacji należy zainstalować zespół radiolinii łączących istniejący zespół rejestratorów cyfrowych kompostowni PPD-6 z masztem oświetleniowym stadionu PPD-5.

- Radiolinie zainstalować na maszcie na dachu kompostowni.

- Okablowanie sygnałowe wykonać kablami skrętkowymi żelowanymi.

- Okablowanie zasilające doprowadzić z wydzielonego obwodu istniejącej rozdzielnicy obiektu.

- Okablowanie zewnętrzne prowadzić w rurach osłonowych PCV odpornych na promieniowanie UV.

- Wyposażenie PPD-6 oraz elementy systemu transmisji radiowej zgodnie z załączonymi rysunkami i zestawieniem materiałowym.

- Metalowe elementy obudów urządzeń radiowych na dachu należy podłączyć do instalacji odgromowej linką LgY16mm2.

### Pośredni Punkt Dystrybucyjny PPD-7 – skrzyżowanie ul. Krzywoustego i Chrobrego

- Pośredni Punkt Dystrybucyjny PPD-7 zlokalizowany będzie na słupie oświetleniowym na skrzyżowaniu ulic Krzywoustego i Chrobrego.

- W PPD-7 zlokalizowano urządzenia aktywne agregujące ruch pomiędzy torem radiowym do PPD-1 oraz elementy instalacji zasilania wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami dla kamer.

- PPD-7 wykonany zostanie z wykorzystaniem hermetycznej szafy metalowej z płytą montażową.

- Wszystkie urządzenia aktywne i zasilające w punktu PPD-7 wykonane zostaną w wersji przemysłowej.

- Radiolinia systemu transmisji radiowej zainstalowana zostanie na słupie oświetleniowym.

- Okablowanie sygnałowe wykonać kablami skrętkowymi żelowanymi.

- Okablowanie prowadzić w rurach osłonowych HDPE.

- Wyposażenie PPD-7 oraz elementy systemu transmisji radiowej zgodnie z załączonymi rysunkami i zestawieniem materiałowym.

### Pośredni Punkt Dystrybucyjny PPD-8 – skrzyżowanie ul. Koszalińskiej i Wschodniej

- Pośredni Punkt Dystrybucyjny PPD-8 zlokalizowany będzie na słupie oświetleniowym na skrzyżowaniu ulic Koszalińskiej i Wschodniej.

- W PPD-8 zlokalizowano urządzenia aktywne agregujące ruch pomiędzy torem radiowym do PPD-1 oraz elementy instalacji zasilania wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami dla kamer.

- PPD-8 wykonany zostanie z wykorzystaniem hermetycznej szafy metalowej z płytą montażową.

- Wszystkie urządzenia aktywne i zasilające w punktu PPD-8 wykonane zostaną w wersji przemysłowej.

- Radiolinia systemu transmisji radiowej zainstalowana zostanie na słupie oświetleniowym.

- Okablowanie sygnałowe wykonać kablami skrętkowymi żelowanymi.

- Okablowanie prowadzić w rurach osłonowych HDPE.

- Wyposażenie PPD-8 oraz elementy systemu transmisji radiowej zgodnie z załączonymi rysunkami i zestawieniem materiałowym.

## Zespół Rejestratora Cyfrowego

W związku z rozbudową systemu monitoringu wizyjnego miasta Kołobrzeg o kolejne punkty kamerowe oraz Centra Monitoringu niezbędna jest rozbudowa Zespołu Rejestratora Cyfrowego o podzespoły niezbędne do obsługi rozszerzonej liczby kamer oraz stacji operatorskich.

Zastosowane urządzenia nie mogą posiadać parametrów gorszych niż elementy wymienione w zestawieniu materiałowym Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

### Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla Zespołu Rejestratora Cyfrowego, oprogramowania zarządzającego i integrującego rejestratory, stacji podglądowych, krosownic wizyjnych, macierzy dyskowych:

- Rejestrator cyfrowy, wraz z oprogramowaniem systemowym musi stanowić zintegrowany produkt jednego producenta. Nie dopuszcza się rozwiązań polegających na dostawie serwera oraz oprogramowania zarządzającego różnych producentów.

- Do zapisu obrazu z kamer wykorzystany powinien być hybrydowy cyfrowy rejestrator sieciowy.  Powinien on wykorzystywać zaawansowaną technologicznie kompresję typu MPEG4 i/lub H264, zoptymalizowaną i zaadoptowaną do wykorzystania w profesjonalnych systemach nadzoru CCTV, dostępną dla każdego obsługiwanego kanału oraz JPEG – użytkownik powinien mieć możliwość wyboru rodzaju kompresji w zależności od zastosowanych kamer, ich funkcji w systemie itp. Przez rejestrator hybrydowy należy rozumieć urządzenie, które poza możliwością rejestracji sygnałów cyfrowych, posiada wbudowane wejścia analogowe, umożliwiające bezpośrednie podłączenie kamer analogowych, bez konieczności stosowania dodatkowych koderów, enkoderów lub innych urządzeń.

- Algorytm kompresji i dekompresji (w przypadku MPEG-4 i H264) powinien umożliwiać niezależne definiowanie parametrów pracy dla każdego kanału (wejścia) wideo, z uwzględnieniem ustawienia długości GOP lub częstości występowania klatek bazowych; zagwarantuje to dopasowanie do charakterystyki obserwowanej sceny i umożliwi dokładne definiowanie parametrów przepływności strumienia danych.

- System powinien obsługiwać połączenie sieciowe z obsługą protokołu TCP/IP i prędkością połączenia 1 GBit/sekundę. W przypadku wykorzystywania kamer sieciowych, każdy z serwerów rejestrujących posiadać powinien minimum podwójną kartę ethernetową (pierwsza dla sygnałów przychodzących z kamer, drugą dla strumieni wysyłanych do stacji podglądowych). Przy zastosowaniu macierzy iSCSI rejestrator powinien być wyposażony w trzy karty sieciowe.

- Rejestrator cyfrowy powinien umożliwiać jednoczesne, bezpośrednie podłączenie kamer analogowych i sieciowych lub serwerów sieciowych rożnych producentów, aby zapewnić możliwość wyboru odpowiedniego rodzaju kamery i uniezależnić się od jednego dostawcy kamer, bez konieczności stosowanie dodatkowych koderów lub enkoderów.

- Wymaga się aby zaimplementowane były minimum: 10 protokołów do sterowania kamerami obrotowymi, 100 typów kamer IP lub serwerów sieciowych, 50 typów kamer MPixelowych.

- System powinien być oparty o sieciowe, hybrydowe rejestratory cyfrowe.

- Użyty sprzęt i materiały powinny być komponentami standardowymi, dostępnymi w stałej ofercie danego producenta.

- Wszystkie elementy składowe systemu powinny być przetestowane i wdrożone istniejących instalacjach.

- Gwarancja producenta nie powinna być krótsza niż 24 miesiące od daty dostawy.

- Producent urządzenia lub jego reprezentant powinien udostępniać linie telefoniczną dla wsparcia technicznego dla użytkownika, dostępną przez wszystkie dni robocze w godzinach pracy.

- Uaktualnienia nabytego oprogramowania urządzeń powinny być bezpłatnie udostępniane przez producenta, dla użytkownika końcowego.

- System powinien pozwalać na rozszerzenie funkcjonalności poprzez uaktualnienie oprogramowania bez potrzeby zmian w strukturze sprzętowej.

- System powinien umożliwiać lokalny podgląd na żywo i nagrywanie wszystkich podłączonych kamer. Funkcja podglądu bez ograniczeń musi być dostępna również poprzez połączenie sieciowe z rejestratorem. Podgląd obrazów z kamer w żaden sposób nie może wpływać na prowadzoną rejestrację.

- Dla wybranych użytkowników istnieć musi możliwość zdefiniowania niezależnych ograniczeń co do podglądu na żywo i/lub odtwarzania  pojedynczych kamer/grup kamer. Jednocześnie musi istnieć możliwość zdefiniowania maksymalnego czasu, jaki przysługuje użytkownikowi jeśli chodzi o podgląd zarejestrowanego materiału (np. użytkownik może otworzyć materiał nie starszy niż 1 godzina)

- Prędkość przetwarzania dla kamer o standardowej rozdzielczości powinna wynosić minimum 50 obrazów na sekundę dla każdej kamery zgodnej ze standardem kodowania producenta niezależnie od liczby podłączonych kamer. Podana prędkość przetwarzania powinna być rozdzielona następująco: dla nagrywania 25 obrazów na sekundę oraz dla podglądu 25 obrazów na sekundę – parametry te powinny być dostępne przy rozdzielczości min. 4CIF.

- Prędkość przetwarzania obrazów z podłączonych kamer sieciowych powinna być zależna wyłącznie od możliwości i parametrów samej kamery i nie powinna być w żaden sposób ograniczona przez rejestrator.

- System posiadać powinien możliwość rejestracji prealarmowej. Prędkość i długość rejestracji prealarmowej ustawiana powinna być indywidualnie dla każdej kamery. Powinna istnieć jednocześnie możliwość zdefiniowania parametrów rejestracji prealarmowej, innych niż przy rejestracji ciągłej np. inna prędkość rejestracji.

- System powinien umożliwiać tworzenie wielopoziomowego systemu zabezpieczeń dostępu w oparciu o hasła. System powinien umożliwiając tworzenie kont pojedynczych użytkowników oraz grup użytkowników z przypisanymi uprawnieniami dostępu. Prawa dostępu powinny co najmniej umożliwić rozróżnienie grup administracyjnych (z dostępem do opcji konfiguracji systemu) oraz grup użytkowych (dostęp do poszczególnych rejestratorów i kamer, podgląd "na żywo" oraz dostęp do archiwum, definiowanie akcji takich jak przetwarzanie i wyświetlanie stanów alarmowych, tworzenie kopii zapasowych, drukowanie, eksport sekwencji obrazów).

- System powinien udostępniać otwarte i udokumentowane interfejsy komunikacyjne. Producent systemu, na żądanie użytkownika, powinien bezpłatnie udostępniać Software Developers’ Kit (SDK), umożliwiający stworzenie oprogramowania integrującego z innymi systemami.

- System powinien przechowywać dziennik zdarzeń (log) z dokumentacja takich zdarzeń jak alarmy, logowania/wylogowania, zmiany konfiguracji, modyfikacja daty i czasu. Każde zdarzenie powinno być udokumentowane poprzez datę, czas, nazwę komputera i nazwę użytkownika.

- System powinien być skalowany i rozszerzalny, aby umożliwić prostą rozbudowę w razie takiej potrzeby.

- System powinien wspierać podłączenie zewnętrznych macierzy dyskowych RAID (poziom 5). Możliwe powinno być też automatyczne tworzenie kopi zapasowych całości lub wybranej części nagranego materiału.

- Prędkość rejestracji, rozdzielczość i jakość powinna być ustalana przez użytkownika niezależnie od parametrów strumieni do podglądu "na żywo". Konfiguracja powinna umożliwiać zmianę parametrów rejestracji „w locie” (bez konieczności zmiany parametrów kamery/kodera z aplikacji konfiguracyjnej – wcześniej predefiniowane parametry dla rejestracji) dla każdej kamery niezależnie, w różnych trybach pracy: nagrywanie ciągłe, nagrywanie zgodnie z harmonogramem czasowym oraz nagrywanie pre-alarmowe i alarmowe rożne dla różnych typów zdarzeń alarmowych

- Dostępna przestrzeń dyskowa zespołu rejestratorów powinna być zorganizowana logicznie w formie odrębnych segmentów (ringów). Pozwoli to na prowadzanie zapisu z różnymi parametrami odnośnie czasu i priorytetu przechowywania zapisu z poszczególnych kamer i zdarzeń. System powinien udostępniać, co najmniej 5 buforów zapisu i 5 poziomów (priorytetów) zapisu.

- Zarządzanie zdarzeniami i alarmami powinno pozwalać na efektywną adaptację reakcji systemu na stany alarmowe oraz inne zdarzenia, zgodnie z wymaganiami użytkownika. Reakcje systemu powinny uwzględniać:

- Zdefiniowane przez użytkownika dowolnego czasu trwania sekwencji wideo przed i po wystąpieniu alarmu;

- Parametry rejestracji, (jakość i prędkość) niezależne (indywidualne) dla wszystkich kamer;

- Parametry transmisji wideo ”na żywo„ (jakość i prędkość) niezależne (indywidualne) dla wszystkich kamer;

- Automatyczne wyświetlanie obrazów alarmowych zdefiniowanych przez użytkownika na predefiniowanych stacjach roboczych;

- System powinien umożliwiać stworzenie bazy danych na wielu dyskach twardych. Baza danych powinna posiadać strukturę umożliwiająca prawidłową pracę i dostęp do danych na wszystkich sprawnych dyskach w przypadku awarii dowolnego z dysków.

- Uaktualnienia oprogramowania, zmiany konfiguracji oraz powiększenie przestrzeni dyskowej dostępnej dla standardowo stworzonej bazy danych (np. dodanie dysków twardych) w już działającym systemie nie może w jakikolwiek sposób wpływać na obrazy i dane już zapisane. Wszystkie te obrazy i obrazy muszą być dostępne dla użytkownika.

- System powinien obsługiwać dynamiczną transmisję strumieniową, w celu optymalizacji obciążenia sieci. W tym celu rozdzielczość i ilość transmitowanych "na żywo" obrazów powinna automatycznie dostosowywać się do rozmiaru (rozdzielczości) okien podglądu, w których wyświetlane są obrazy z poszczególnych kamer na stacjach podglądowych.

- System powinien pozwalać na wyświetlanie informacji dotyczących kamery, daty, czasu oraz zdarzeń bądź alarmów, pod, nad, obok obrazu z kamery, lub bezpośrednio na nim. Użytkownik powinien mieć możliwość ustawiania takich parametrów, jak pozycja, rozmiar, kolor, kolor tła oraz czcionka, przy pomocy, których informacje te są wyświetlane.

- Rejestrator cyfrowy powinien posiadać wbudowane wyjścia przekaźnikowe, dla współpracy z innymi systemami bezpieczeństwa (SAP, SSWiN, KD itp.). Rejestrator powinien posiadać funkcję automatycznej zmiany stanu jednego lub kilku styków wyjściowych przekaźników, w zależności od zaprogramowanych wcześniej zdarzeń dla wybranych kamer;

- Wysyłanie informacji o alarmach lub zdarzeniach do zalogowanych użytkowników;

- Obsługa interfejsów do systemów innych producentów;

- Ustawienie jednej lub wielu kamery PTZ w zaprogramowanej pozycji;

- Rozpoczęcie tworzenia automatycznych kopii zapasowych zarejestrowanych materiałów wideo, przedefiniowanych sekwencji w razie wystąpienia alarmu, bądź innego zdarzenia;

- Generowanie alarmów powinno następować na skutek następujących zdarzeń: wewnętrzna analiza obrazu, zewnętrzne wejścia alarmowe oraz interfejsy z systemów innych producentów (szeregowe lub łącze TCP/IP).

- System udostępniać powinien  harmonogramy czasowe do kontroli przetwarzanych zdarzeń oraz parametrów rejestracji. Pozwala to na całkowicie bezobsługowe działanie systemu, np. włączenie funkcji detekcji (wykrywania) ruchu w określonym przedziale czasowym, lub sprawdzanie stanu styków wejściowych w określonych przedziałach czasowych. System udostępnia, co najmniej 99 definiowanych przez użytkownika przedziałów czasowych.

- System powinien automatycznie i w czasie rzeczywistym wykrywać błędy sygnału synchronizacji wideo, w ten sposób gwarantując natychmiastowe wykrywanie awarii kamery.

- Poziom kontrastu, powinien być monitorowany w czasie rzeczywistym, w celu natychmiastowego wykrycia pogorszenia się obrazu z kamery wynikającego z jej rozregulowania, awarii oświetlenia lub sabotażu.

- Podgląd i przeglądanie zarejestrowanych obrazów i dźwięku powinno być możliwe przy użyciu oprogramowania, dostarczonego bezpłatnie przez dostawcę cyfrowego systemu CCTV na nośnikach CD-ROM lub DVD-ROM, pracującego na komputerze klasy PC z systemem Windows.

- Każda stacja robocza użytkownika powinna mieć nieograniczony dostęp do wielu jednostek DVR/NVR jednocześnie.

- Interfejs użytkownika powinien umożliwiać jednoczesne wyświetlanie obrazu z tej samej kamery w wielu oknach w różnych trybach (na żywo, odtwarzanie w przód, odtwarzanie wstecz, odtwarzanie poklatkowe) jak również odtwarzanie obrazów z różnych kamer w wielu oknach podglądu.

- System powinien umożliwiać tworzenie kont użytkowników oraz grup użytkowników posiadających różne prawa dostępu dotyczące połączenia z jednostkami systemu cyfrowego w sieci, pojedynczych kamer, bądź grup kamer, podglądu "na żywo" oraz dostępu do archiwum, jak również wykonywania różnych czynności, w tym tworzenia kopii zapasowych, drukowania, lub eksportowania sekwencji obrazów.

- Użytkownik powinien mieć możliwość ustawienia rozmiaru i pozycji każdego okna podglądu indywidualnie. Domyślnie system powinien udostępniać prezentację obrazu jako regularną matrycę o 1,4,9,16,25 lub 36 okienkach podglądu oraz szablony podglądów alarmowych z podziałami 1/5, 1/7 lub 1/9 okien podglądu.

- System powinien zezwalać na określenie szczegółowych scenariuszy uruchamiania dla użytkownika lub grup użytkowników, dotyczących połączeń z predefiniowanymi serwerami oraz podglądu predefiniowanych kamer z danych serwerów.

- Dostępny powinien być zestaw narzędzi ulepszających podgląd obrazu, w tym regulacja jasności, kontrastu, nasycenia barw oraz poziom powiększenia. Zmiany wprowadzone na podglądzie nie mają wpływu na zapisane dane.

- Podgląd alarmowy (wywołanie sceny po wystąpieniu alarmu) powinien umożliwiać wyświetlenia pojedynczych obrazów przed- i po-alarmowych oraz całych sekwencji obrazów w pętli, dla jednej lub wielu kamer.

- Funkcja szybkiego wyszukiwania obrazu powinna być definiowana poprzez określenie takich kryteriów wyszukiwania jak czas, data, numer kamery, typ zdarzenia, data zdarzenia.
Powinna istnieć możliwość wyszukiwania po detekcji ruchu na zarejestrowanym obrazie.

- Analiza alarmów lub zdarzeń powinna umożliwiać bezpośredni dostęp do obrazów związanych z tymi zdarzeniami, poprzez przeglądanie globalne wszystkich zdarzeń w systemie, zdarzeń przetwarzanych poprzez wybrany serwer lub zdarzeń związanych wyłącznie z wybrana kamerą.

- Wyszukiwanie obrazu w grupie kamer powinno umożliwiać późniejsze zsynchronizowane wyświetlanie wszystkich obrazów odpowiadające danym kryteriom wyszukiwania z różnych kamer, w różnych oknach podglądu, bez względu na liczbę jednostek DVR/NVR, z którymi połączone są kamery z danej grupy. Użytkownik musi posiadać możliwość zsynchronizowania obrazów z wszystkich wyświetlanych kamer do wybranej przez siebie archiwalnej sekwencji wideo, niezależnie od kierunki i prędkości odtwarzania.

- Użytkownik powinien mieć możliwość zaznaczania i szybkiego ponownego odnalezienia raz wyszukanego obrazu, poprzez listę zakładek.

- Proces przewijania w przód/w tył powinien obsługiwać prędkości to x1, x2, x4 aż do x1000

- W przypadku wyszukiwania dotyczącego wybranej kamery, operator powinien mieć możliwość dokonania wyboru spośród listy dostępnych nagrań oraz punktu na wskaźniku czasu. Lista nagrań powinna zawierać wszystkie kamery, również te, które zostały usunięte na stałe lub tymczasowo z listy dostępnych kamer „na żywo”, a które nadal posiadają obrazy wideo przechowywane w bazie danych urządzenia DVR/NVR.

- W celu odnalezienia określonego nagrania wideo, operator nie musi wybierać odpowiedniego urządzenia nagrywającego. Użytkownikowi powinna być udostępniona jednolita lista wszystkich dostępnych kamer, niezależnie od tego, do jakiego rejestratora DVR/NVR kamery te są podłączone.

- Oprogramowanie konfiguracyjne powinno być oddzielone od oprogramowania podglądu. Powinno się je uruchomić na standardowym komputerze klasy PC z systemem Windows.

- Połączenie oprogramowania konfiguracyjnego z jednostkami systemu powinno być możliwe lokalnie, jak również poprzez sieć (przy użyciu protokołu TCP/IP).

- System powinien posiadać opcję szyfrowania zgrywanego na nośniki zewnętrzne materiału

- Oprogramowanie rejestratora umożliwiać powinno weryfikację autentyczności zarejestrowanych obrazów.

- Przy wybieraniu kamery, lista kamer do wyboru powinna być przedstawiona jako struktura drzewa katalogowego. Różne typy kamer (stacjonarne, obrotowe, IP i inne) powinny być wyróżnione w widoku drzewa odpowiednim symbolem lub kolorem.

- System powinien udostępniać opcjonalny, interaktywny, graficzny interfejs użytkownika (mapy obiektu z naniesionymi kamerami), aby umożliwić pełną kontrolę wszystkich rejestratorów DVR/NVR w graficznym systemie kontroli obrazu określonym przez użytkownika. System ten powinien zezwalać na import map w formacie standardowych obrazów systemu Windows, takich jak bmp, tiff, lub jpeg. Użytkownik powinien posiadać możliwość definiowania wyglądu oraz funkcji elementów graficznych (ikon), takich jak kamery, okna podglądu, wejścia alarmowe oraz wyjścia przekaźnikowe. System posiadać musi możliwość tworzenia i modyfikowania przez użytkownika poszczególnych elementów (ikon)

- W trakcie procesu eksportowania lub tworzenia kopii zapasowych, oprogramowanie odczytujące podgląd powinno zostać automatycznie skopiowane razem z sekwencjami wideo na nośnik magazynujący, aby umożliwić przegląd wyeksportowanych obrazów na standardowym komputerze klasy PC z systemem Windows, dzięki czemu można uniknąć naruszenia ich integralności oraz unika się potrzeby dodatkowego instalowania oprogramowania przeglądającego.

- Konfiguracja tworzenie kopii zapasowych nagrań powinna pozwolić użytkownikowi wskazywać różne katalogi dla przechowywania kopii zapasowych na nośnikach magazynujących połączonych lokalnie lub poprzez sieć, dla różnych zdarzeń dotyczących tworzenia kopii zapasowych.

- Tworzenie kopii zapasowych nagrań powinno być możliwe regularnie, we wcześniej określonych godzinach lub dniach jak również wywoływać je powinien dowolny alarm lub zdarzenie systemowe.

- Powinna istnieć możliwość rozróżniania między kopiami zapasowymi nagrań ciągłych oraz alarmów lub zdarzeń, przy dodatkowym rozróżnianiu poziomu alarmu lub zdarzenia.

- Powinna istnieć możliwość wyeksportowania materiału do standardowego formatu odtwarzania DVD, dzięki czemu będzie można odtwarzać materiał na standardowych odtwarzaczach DVD (brak konieczności używania komputera PC oraz żadnego innego oprogramowania). Przy czym jako format DVD do bezpośredniego odtwarzania w dowolnym odtwarzaczu DVD, należy rozumieć „dysk wideo”, czyli MPEG-2 na płycie DVD odpowiednio sformatowanej i przygotowanej do automatycznego odtwarzania.

- Dostępna jest możliwość wydruku (na drukarce podłączonej do komputera PC) obrazów bezpośrednio z poziomu aplikacji podglądu wraz ze szczegółowymi danymi o tym obrazie (data, czas, nazwa kamery) oraz z możliwością dołączenia komentarza wpisywanego przez użytkownika.

- Zbiór parametrów opisujących tworzenie kopii zapasowej zależnie od przyczyn wywołujących tą kopię (opisanych w punkcie powyżej) umożliwia co najmniej zdefiniowanie docelowego katalogu, czasu archiwizacji oraz zachowania związanego z nadpisywaniem starych plików kopii zapasowych.

- Aplikacja operatora systemu musi być w języku polskim

- Stacje podglądowe posiadać powinny możliwość podłączenia min 4 monitorów, z ich dowolną konfiguracją ( pojedyncze obrazy, podziały ekranów, monitory alarmowe itp.). Wydajność stacji pozwolić powinna na wyświetlanie minimum 800 kl/sek  (dla 4 monitorów)

- Możliwość kopiowania do pliku wszystkich ustawień systemu oraz możliwość przesłania wszystkich ustawień z pliku do systemu lub jego poszczególnych części .

- Możliwość zaimplementowania funkcji automatycznej identyfikacji położenia kamery – porównanie obrazu z kamery na żywo z obrazem referencyjnym zapisanym w rejestratorze – np. w przypadku obrócenia kamery lub zmiany ustawienia obiektywu, wywołany może zostać alarm

- Możliwość zaimplementowania funkcji rozpoznawania tablic rejestracyjnych

- Możliwość zaimplementowania funkcji analizy obrazu, w tym detekcji pozostawionych przedmiotów, detekcji przedmiotów które znikły z pola widzenia kamery, analizę kierunku oraz prędkości poruszania się obiektów, możliwość rozpoznania typu obiektu (człowiek, samochód....)

- Dla ekstremalnie ciężkich warunków detekcji, możliwość zaimplementowania funkcji analizy obrazu i jednocześnie zewnętrznej detekcji ruchu (możliwość generowania alarmu np. w przypadku detekcji człowieka w określonej strefie, detekcja nie zareaguje na samochód)

- System udostępniać powinien pełną funkcjonalność krosownicy wizyjnej (analogowej lub zbudowanej na bazie sieci IP) z możliwością:

  - krosowania sygnałów na żywo oraz obrazów z bazy danych

  - krosowania kamer analogowych z kamerami IP

  - podgląd na poszczególnych monitorach w trybach wieloekranowych (wiele kamer obserwowanych jednocześnie w podziale ekranu na pojedynczym monitorze)

  - podłączenie co najmniej 20 klawiatur

  - powinna posiadać możliwość modernizacji oprogramowania sprzętowego

  - możliwość zaprogramowania do 50 niezależnych sekwencji

  - obsługa minimum 500 kamer i 70 okien podglądowych, z możliwością rozbudowany do minimum 1000 kamer i 500 okien podglądowych grupowe przełączanie kamer na poszczególne monitory

  - sterowanie kamerami obrotowymi

  - ograniczanie dostępu dla wybranych klawiatur i funkcji oprogramowania w zależności od uprawnień użytkownika

  - wyświetlanie komunikatów alarmowych

  - ustawienie sekwencji dla poszczególnych kamer

Klawiatura systemowa winna posiadać możliwość:

- Sterowania funkcjami rejestratorów oraz krosownicy wizyjnej

- Sterowania kamer obrotowych przy pomocy drążka sterującego

- Wbudowany wyświetlacz ciekłokrystaliczny

- Możliwość definiowania min 5 przycisków na klawiaturze, umożliwiając wykonywanie poleceń zaprogramowanych w systemie

- Możliwość sterowania wieloma rejestratorami z pozycji jednej klawiatury (min. do 32 rejestratorów)

- Możliwość podłączenia do systemu za pomocą portu RS232, RS-422 lub poprzez sieć LAN, bez konieczności stosowania zewnętrznych konwerterów sygnału.

### Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla kamery obrotowej:

- Zintegrowana kamera szybkoobrotowa w obudowie kopułowej z przetwornikiem w formacie ¼”

- Zoom optyczny ≥ 36 krotny oraz zoom cyfrowy ≥ 12 krotny z interpolacją

- Podany zoom optyczny powinien być dostępny przy zastosowaniu obiektywu o najdłuższej ogniskowej co najmniej 121 mm, co zapewni identyfikację osoby (o wzroście 1,80m) zgodnie z normą PN-EN 50132-7 w promieniu co najmniej 75 m od kamery

- Stała prędkość liniowa kamery przy różnych wartościach zoom-u obiektywu (przy krótkiej ogniskowej obiektywu kamera powinna posiadać pewną prędkość kątową, która wraz ze wzrostem ogniskowej powinna maleć tak, aby została zachowana stała prędkość liniowa).

- Wyjście wideo PAL 1 Vpp, 75Ohm

- Rozdzielczość ≥ 540TVL

- Czułość dla 30 IRE i F1.6 nie gorsza niż:

  - Tryb dzienny wyłączona spowolniona elektroniczna migawka: 0.66 lx

  - Tryb dzienny włączona spowolniona elektroniczna migawka: 0.033 lx

  - Tryb nocny wyłączona spowolniona elektroniczna migawka: 0.166 lx

  - Tryb nocny włączona spowolniona elektroniczna migawka: 0.0065 lx

- Przejście do trybu monochromatycznego z mechanicznie usuwanym filtrem podczerwieni

- Menu ekranowe w języku polskim.

- Maskowania co najmniej 24 obszarów tzw stref prywatności.

- Funkcja stabilizacji obrazu, redukującą rozmazania obrazu spowodowane drganiami konstrukcji kamer

- Funkcja automatycznego śledzenia, tzn automatycznego podążania za ruchem obiektów w scenie

- Konfiguracja funkcji śledzenia winna umożliwiać wykluczenie stref generujących fałszywe alarmy (np. drzew ruszających się na wietrze)

- Funkcja detekcji ruchu w zaprogramowanych scenach (prepozycjach)

- Co najmniej 99 programowanych prepozycji.

- Co najmniej 2 trasy patrolowe o czasie trwania 15 minut każda

- Prędkość automatycznego obrotu nie mniejsza niż 360 st/ sekundę

- Co najmniej 4 wejścia alarmowe oraz jedno wyjście przekaźnikowe.

- Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania układowego

- Sterowanie za pomocą dedykowanych protokołów zgodnych z urządzeniami systemowymi.

- Zakres temperatur pracy -40(C do +50(C przy klasie szczelności IP66

- Co najmniej 3-letnia gwarancja producenta

### Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla kamery 3MPix

- Kamera powinna być fabrycznie wyposażona w megapikselowy przetwornik obrazu ze skanowaniem progresywnym, obiektyw o zmiennej ogniskowej z funkcją automatycznego ustawiania przysłony, obsługiwać funkcję Wide Dynamic Range , tzw. tryb pracy dzień/noc i pracować w warunkach słabego oświetlenia do 0,7 luksa w trybie dziennym i do 0,1 luksa w trybie nocnym przy F1.8..

- Kamera powinna być wyposażona port sieci Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX i obsługiwać technologię zasilania przez sieć Ethernet zgodną ze standardem IEEE 802.3af.

- Kamera powinna dostarczać jednocześnie indywidualnie konfigurowane strumienie wideo w formatach Motion JPEG i H.264 i obsługiwać rozdzielczość HDTV 1080p (1920x1080) przy 30 klatkach na sekundę oraz minimum rozdzielczość 3MPix przy 18kl/sek.

- Zastosowany standard H.264 obejmuje funkcje zarówno transmisji pojedynczej (unicast) jak i zbiorowej (multicast) i obsługuje stałą wartość transmisji bitów (CBR) oraz zmienną wartość transmisji bitów (VBR).

- Kamera powinna być wyposażona w jedno cyfrowe wejście i jedno cyfrowe wyjście alarmowe i może uruchamiać wbudowane funkcjonalności zdarzeń oparte o zabezpieczenie antysabotażowe kamery, wideo detekcję ruchu lub audio detekcję, lub gdy lokalna pamięć masowa ulega zapełnieniu. Możliwą odpowiedzią na dane zdarzenie jest wysłanie zdalnego powiadomienia łącznie z przesłaniem obrazu oraz aktywacją wyjść i uruchomieniem nagrywania na kartę pamięci. Kamera powinna być wyposażona w bufor do zapisu zdarzeń przed i po alarmowych i powinna mieć wbudowane gniazdo kart pamięci SD/SDHC, umożliwiając korzystanie z lokalnego przechowywania materiału wizyjnego.

- Kamera powinna obsługiwać funkcję nakładania tekstu, łącznie z synchronizacją daty i czasu przez serwer NTP. Ponadto kamera powinna mieć zdolność nakładania obrazów graficznych i maski prywatności w strumieniu wizyjnym.

- Kamera powinna być wyposażona w funkcję zdalnego ustawiania ostrości za pomocą interfejsu sieciowego oraz funkcjonalność licznika pikseli ułatwiającą dobranie parametrów obrazu w taki sposób by identyfikować rozmiar obiektów za pomocą liczby pikseli. Funkcjonalność ta umożliwić ma w momencie instalacji kamery, prawidłowe (zgodne z obowiązującymi przepisami) dobranie pola widzenia kamery i rozdzielczości w poszczególnych miejscach.

- Kamera powinna obsługiwać zarówno statyczne adresy IP, jak i te z serwera DHCP oraz protokoły IPv4 i IPv6. Kamera powinna obsługiwać funkcję Quality of Service(QoS).

- Dla zapewnienia bezpiecznego dostępu do kamery i przesyłanej zawartości, kamera powinna obsługiwać szyfrowanie HTTPS, SSL/TLS i uwierzytelnianie IEEE802.1X. Kamera powinna również obsługiwać filtrowanie adresów IP i przynajmniej trzy różne poziomy zabezpieczania hasłem.

- Kamera powinna zawierać wbudowany serwer sieci Web umożliwiający dostęp do obrazu wideo i konfigurację za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej korzystającej z protokołu HTTP i w pełni obsługiwać otwarty i opublikowany interfejs API (Application Programmers Interface), zapewniając informacje niezbędne do integracji funkcjonalności aplikacji różnych producentów.

- Kamera powinna obsługiwać funkcję zdalnego ustawiania ostrości tzw. remote back fokus.

- Kamera powinna wspierać jednoczesne, oddzielnie konfigurowane przesyłanie strumieni wizyjnych w formatach Motion JPEG i H.264.

- Kamera powinna obsługiwać otwarty i opublikowany interfejs API.

### Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla kamery 5MPix

- Kamera powinna być fabrycznie wyposażona w megapikselowy przetwornik obrazu ze skanowaniem progresywnym, obiektyw o zmiennej ogniskowej z funkcją automatycznego ustawiania przysłony, obsługiwać funkcję Wide Dynamic Range , tzw. tryb pracy dzień/noc i pracować w warunkach słabego oświetlenia do 0,5 luksa w trybie dziennym i do 0,08 luksa w trybie nocnym przy F1.6.

- Kamera powinna być wyposażona port sieci Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX i obsługiwać technologię zasilania przez sieć Ethernet zgodną ze standardem IEEE 802.3af.

- Kamera powinna dostarczać jednocześnie indywidualnie konfigurowane strumienie wideo w formatach Motion JPEG i H.264 i obsługiwać rozdzielczość HDTV 1080p (1920x1080) przy 30 klatkach na sekundę oraz minimum rozdzielczość 5MPix przy 12kl/sek.

- Zastosowany standard H.264 obejmuje funkcje zarówno transmisji pojedynczej (unicast) jak i zbiorowej (multicast) i obsługuje stałą wartość transmisji bitów (CBR) oraz zmienną wartość transmisji bitów (VBR).

- Kamera powinna być wyposażona w jedno cyfrowe wejście i jedno cyfrowe wyjście alarmowe i może uruchamiać wbudowane funkcjonalności zdarzeń oparte o zabezpieczenie antysabotażowe kamery, wideo detekcję ruchu lub audio detekcję, lub gdy lokalna pamięć masowa ulega zapełnieniu. Możliwą odpowiedzią na dane zdarzenie jest wysłanie zdalnego powiadomienia łącznie z przesłaniem obrazu oraz aktywacją wyjść i uruchomieniem nagrywania na kartę pamięci. Kamera powinna być wyposażona w. bufor do zapisu zdarzeń przed i po alarmowych i powinna mieć wbudowane gniazdo kart pamięci SD/SDHC, umożliwiając korzystanie z lokalnego przechowywania materiału wizyjnego.

- Kamera powinna obsługiwać funkcję nakładania tekstu, łącznie z synchronizacją daty i czasu przez serwer NTP. Ponadto kamera powinna mieć zdolność nakładania obrazów graficznych i maski prywatności w strumieniu wizyjnym.

- Kamera powinna być wyposażona w funkcję zdalnego ustawiania ostrości za pomocą interfejsu sieciowego oraz funkcjonalność licznika pikseli ułatwiającą dobranie parametrów obrazu w taki sposób by identyfikować rozmiar obiektów za pomocą liczby pikseli. Funkcjonalność ta umożliwić ma w momencie instalacji kamery, prawidłowe (zgodne z obowiązującymi przepisami) dobranie pola widzenia kamery i rozdzielczości w poszczególnych miejscach

- Kamera powinna obsługiwać zarówno statyczne adresy IP, jak i te z serwera DHCP oraz protokoły IPv4 i IPv6. Kamera powinna obsługiwać funkcję Quality of Service(QoS).

- Dla zapewnienia bezpiecznego dostępu do kamery i przesyłanej zawartości, kamera powinna obsługiwać szyfrowanie HTTPS, SSL/TLS i uwierzytelnianie IEEE802.1X. Kamera powinna również obsługiwać filtrowanie adresów IP i przynajmniej trzy różne poziomy zabezpieczania hasłem.

- Kamera powinna zawierać wbudowany serwer sieci Web umożliwiający dostęp do obrazu wideo i konfigurację za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej korzystającej z protokołu HTTP i w pełni obsługiwać otwarty i opublikowany interfejs API (Application Programmers Interface), zapewniając informacje niezbędne do integracji funkcjonalności aplikacji różnych producentów.

- Kamera powinna obsługiwać funkcję zdalnego ustawiania ostrości tzw. remote back fokus.

- Kamera powinna wspierać jednoczesne, oddzielnie konfigurowane przesyłanie strumieni wizyjnych w formatach Motion JPEG i H.264.

- Kamera powinna obsługiwać otwarty i opublikowany interfejs API

### Minimalne wymagania dotyczące pojemności rejestratora cyfrowego dla kamer istniejących K1-K9

Czas archiwizacji: 30 dni

Typ kompresji: H.264

Scena zmienna, średnia ruchliwość obiektów

Wysoka jakość zapisu - stopień kompresji 30%

Zapis z maksymalną rozdzielczością dostępną dla kamery / kodera

Prędkość rejestracji	: 	25 kl./s dla kamer obrotowych

24 kl./s dla kamer stałych - 1920x1080

12 kl./s dla kamer stałych - 5MPix

12 kl./s dla kamer stałych - 3MPix

## Centra Monitoringu

W obecnym systemie funkcjonują dwa centra monitoringu:

- Centrum Monitoringu CM1 (pomieszczenie monitoringu Komendy Powiatowej Policji)

- Centrum Monitoringu CM2 (pomieszczenie Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji)

Zadanie obejmuje rozbudowę obu tych centrów, dla potrzeb obsługi zwiększonej ilości danych generowanych przez kamery, a także rozbudowę systemu o kolejne centra:

- Centrum Monitoringu – Straż Miejska,

- Centrum Monitoringu – Straż Graniczna.

Rozbudowa polega na instalacji nowych jednostek klienckich w CM1 i CM2 oraz doposażenie ich w klawiatury drążkowe sterujące pracą kamer szybkoobrotowych, zapewniające wykorzystanie wszystkich dostępnych funkcji głowic: programowalne trasy dozoru, presety, strefy prywatności, konfiguracja parametrów kamer itp.

W CM1, aby poprawić ergonomię i komfort obsługi, należy obniżyć znajdujące się tam monitory plazmowe tak, aby środek ekranu znajdował się o 15 – 35st poniżej poziomu wzroku siedzącego na stanowisku operatora.

W CM2 należy zainstalować dwa monitory LCD 27” oraz klawiaturę drążkową.

Pozostałe centra realizowane będą, jako autonomiczne stanowiska składające się z: wysokowydajnej jednostki klienckiej PC, 2 monitorów LCD 27” oraz klawiatury drążkowej.

Sposób połączenia poszczególnych centrów do systemu wykonać drogą radiową lub przewodową, zgodnie z załączonymi rysunkami i schematami połączeń.

Jednostki klienckie powinny zapewnić możliwość podłączenia docelowo 4 monitorów LCD, z możliwością wyświetlania obrazów z poszczególnych kamer w dowolnych konfiguracjach i układach wyświetlania na każdym z ekranów.

Klawiatury drążkowe powinny zapewnić możliwość wykorzystania wszystkich funkcji sterująco-konfiguracyjnych istniejących oraz nowoprojektowanych kamer stałych oraz obrotowych. Jednocześnie należy zapewnić pełną unifikację klawiatury z zespołem rejestratora cyfrowego.

## Opis kamer istniejących, wymagania dotyczące kamer i obiektywów dla nowych lokalizacji, opis instalacji dla poszczególnych lokalizacji

### Kamery obrotowe istniejące.

W systemie funkcjonuje obecnie 9 kamer obrotowych w następujących lokalizacjach:

K 1 – ul. Łopuskiego

K 2 – Rondo

K 3 – ul. Armii Krajowej

K 4 – ul. Gierczak

K 5 – skrzyżowanie ul. Armii Krajowej i ul. Gierczak

K 6 – skrzyżowanie ul. Zygmunta i ul. Dworcowej

K 7 – ul. Zdrojowa

K 8 – Molo

K 9 – Ogrody przy ul. Bema

Istniejące kamery są to urządzenia analogowe, umożliwiające transmisję obrazu z rozdzielczością 540TVL. Kamery te zostaną włączone do systemu za pośrednictwem torów radiowych oraz enkoderów cyfrowych. Enkodery dobrano w taki sposób, aby zapewnić transmisję obrazu z maksymalną rozdzielczością oraz prędkością, dostępną dla tych kamer. Enkodery dla poszczególnych kamer ujęto w specyfikacji materiałowej Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla punktu dystrybucyjnego, do którego będzie przekazywany obraz z danej kamery.

Schemat połączeń przedstawiono na załączonych rysunkach, natomiast typ i rodzaj urządzeń wskazano w zestawieniu materiałowym – Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Wszystkie kamery istniejące zostaną włączone do nowego systemu. Zakłada się wykorzystanie istniejącego okablowania zasilającego i sygnałowego dla tych kamer.

Przed przystąpieniem do realizacji należy przeprowadzić pomiary parametrów elektrycznych okablowania i w razie konieczności wymienić na nowe.

Dla kamery K – 8 Molo doprowadzić nowe okablowanie sygnałowe z szafy przyłączeniowej SZ8. Pomiędzy szafą SZ8 a PPD-3 ułożyć okablowanie światłowodowe zgodnie z załączonymi rysunkami i schematami połączeń – Program Funkcjonalno-Użytkowy.

### Kamery stałe oraz obrotowe na Bulwarze Jana Szymańskiego.

Kamery przeznaczone są do nadzoru ruchu osób w obszarze deptaka. Aby zrealizować możliwość rozpoznania osoby wymagane jest zapewnienie rozdzielczości minimum 50 pikseli na 0,5m obserwowanego obiektu. Jest to graniczny parametr wymagany do poprawnego rozpoznania osób. Kamery muszą pracować w trudnych warunkach oświetlenia: wymagane zastosowanie kamer typu dzień/noc o wysokiej czułości. Kamery mają także zapewnić możliwość obserwacji tłumu w tle kadru (rozdzielczość min. 12 pikseli na 0,5m obserwowanego obiektu).

Zastosować kamery o minimalnej rozdzielczości 3MPix, dzień-noc, wyposażone w obudowy hermetyczne oraz obiektywy 3,5 – 10 mm z przysłoną automatyczną. Zasięg skutecznego rozpoznania osób w odległości 45 m od kamery, dla obiektywu 10mm, prędkości rejestracji 20 kl.sek. oraz rozdzielczości 3MPix. Obserwacja tłumu możliwa w odległości do 133 m od kamery.

Uzupełnieniem kamer stałych będą głowice szybkoobrotowe, umożliwiające uzyskanie szybkiego zbliżenia interesującego obszaru oraz śledzenie przemieszczających się osób. Założenie: możliwość rozpoznania osoby w polu widzenia kamery.

Zastosować głowice szybkoobrotowe dzień/noc, z 36x zoomem optycznym. Kamery mają posiadać możliwość programowania tras dozorowych, presetów oraz stref prywatności. Kamery instalować na istniejących słupach oświetleniowych. Okablowanie sygnałowe i zasilające doprowadzić do szaf przyłączeniowych kamer SZ10-12, SZ13-14, ZS8. Wszystkie urządzenia instalowane w szafach przyłączeniowych kamer wykonać w wersji przemysłowej. Okablowanie pomiędzy szafami przyłączeniowymi a PPD-3 wykonać zgodnie z załączonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym rysunkami i schematami.

Uwagi dotyczące sposobu wykonania okablowania – Bulwar Szymańskiego.

Sposób oraz warunki prowadzenia okablowania, tras kablowych uzgodnić na etapie realizacji z właścicielami danego terenu i obiektu.

Okablowanie układać w ziemi, w rurach osłonowych HDPE 25.

Rodzaj okablowania oraz połączenia pomiędzy elementami systemu przedstawiono na załączonych do Programu Funkcjonalno-Użytkowego rysunkach.

Warunki oraz sposób przyłączenia do istniejącej sieci energetycznej uzgodnić na etapie realizacji z właścicielem danego przyłącza.

Po wykonaniu instalacji w każdej z lokalizacji należy wykonać pomiary parametrów elektrycznych okablowania oraz instalacji zasilającej.

### Kamery stałe oraz obrotowe na ul. Marii Rodziewiczówny

Kamery przeznaczone są do nadzoru ruchu osób w obszarze deptaka. Aby zapewnić możliwość rozpoznania osoby wymagane jest zapewnienie rozdzielczości minimum 50 pikseli na 0,5m obserwowanego obiektu. Jest to graniczny parametr wymagany do poprawnego rozpoznania osób. Kamery muszą pracować w trudnych warunkach oświetlenia: wymagane zastosowanie kamer typu dzień/noc o wysokiej czułości. Kamery mają także zapewnić możliwość obserwacji tłumu w tle kadru (rozdzielczość min. 12 pikseli na 0,5m obserwowanego obiektu).

Zastosować kamery o rozdzielczości 5MPix, dzień-noc, wyposażone w obudowy hermetyczne oraz obiektywy 3,5 – 10 mm z automatyczną przysłoną, zgodnie z minimalnymi wymaganiami z PFU. Zasięg skutecznego rozpoznania osób w odległości 45 m od kamery, dla obiektywu 10mm, prędkości rejestracji 12 kl.sek. oraz rozdzielczości 5MPix.

Uzupełnieniem kamer stałych będą głowice szybkoobrotowe, umożliwiające uzyskanie szybkiego zbliżenia interesującego obszaru oraz śledzenie przemieszczających się osób.

Zastosować głowice szybkoobrotowe, dzień/noc z zoomem optycznym 36-krotnym, zgodnie z minimalnymi wymaganiami wskazanymi w PFU.

Kamery instalować na istniejących słupach oświetleniowych. Okablowanie sygnałowe i zasilające doprowadzić do szaf przyłączeniowych kamer SZ15-17, SZ18-20, ZS21-23. Wszystkie urządzenia instalowane w szafach przyłączeniowych kamer wykonać w wersji przemysłowej. Pomiędzy szafą przyłączeniową a PPD-3 wykonać połączenie radiowe zgodnie z załączonymi do Programu Funkcjonalno-Użytkowego rysunkami i schematami. W tym celu przy szafie SZ15-17 posadowić słup oświetleniowy 6m z postumentem betonowym, na którym zainstalowana zostanie radiolinia.

### Kamery stałe na skrzyżowaniach ulic Wschodniej i Koszalińskiej, oraz Krzywoustego i Chrobrego

Kamery przeznaczone są do rejestracji pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z miasta. Docelowo kamery w połączeniu z dedykowanym oprogramowaniem, muszą umożliwiać rozpoznawanie i rejestrację numerów rejestracyjnych. Dlatego też jednym z podstawowych parametrów doboru kamer jest zapewnienie rozdzielczości minimum 200 pikseli na 1m (100 pikseli na 0,5m) obserwowanego obiektu. Jest to graniczny parametr wymagany do poprawnego funkcjonowania modułu rozpoznawania tablic rejestracyjnych oprogramowania rejestratora cyfrowego. Kamery muszą pracować w trudnych warunkach oświetlenia: wymagane zastosowani kamer typu dzień/noc o wysokiej czułości, oraz w przypadku rozpoznawania numerów rejestracyjnych, zapewnienie dodatkowego doświetlania z wykorzystaniem promienników podczerwieni. Rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych nie jest przedmiotem zamówienia. Kamery mają także rejestrować w tle kadru sytuację w bezpośrednim otoczeniu skrzyżowania.

W obu lokalizacjach zastosować po dwie kamery 3MP zgodne z minimalnymi wymaganiami dla kamer opisanymi w PFU. Kamery o rozdzielczości 3MPix, dzień-noc, wyposażone w obudowy hermetyczne oraz obiektywy 3,5 – 10 mm. Dzięki takim parametrom uzyskano zasięg skutecznej detekcji numerów rejestracyjnych w odległości 22 m od kamery, dla obiektywu 10mm, prędkości rejestracji 24 kl./sek. oraz rozdzielczości HDTV 1080p.

Rozmieszczenie oraz pola widzenia poszczególnych kamer przedstawiono na załączonych do Programu Funkcjonalno-Użytkowego rysunkach.

Na skrzyżowaniu ulic Koszalińskiej i Wschodniej kamery instalować na nowym słupie oświetleniowym 6m. Słup posadowić na pasie zieleni zgodnie z załączonym rysunkiem. Okablowanie zasilające doprowadzić z istniejącego złącza ZK. W tym celu pod nitką wyjazdową ul. Koszalińskiej należy wykonać przecisk. Wszystkie urządzenia instalowane w Punkcie Dystrybucyjnym PPD-8 wykonać w wersji przemysłowej. Pomiędzy PPD-8 a PPD-1 wykonać połączenie radiowe zgodnie z załączonymi do Programu Funkcjonalno-Użytkowego rysunkami i schematami.

Na skrzyżowaniu ulic Krzywoustego i Chrobrego kamery instalować na istniejących słupach oświetleniowych. Rozmieszczenie elementów zgodnie z załączonym do Programu Funkcjonalno-Użytkowego rysunkiem. Okablowanie zasilające doprowadzić z istniejącego złącza ZK. W celu doprowadzenia okablowania zasilającego i sygnałowego do kamery K26 i Punktu Dystrybucyjnego PPD-7 należy ul. Krzywoustego należy wykonać przecisk. Wszystkie urządzenia instalowane w szafie Punkcie Dystrybucyjnym PPD-7 wykonać w wersji przemysłowej. Pomiędzy PPD-7 a PPD-1 wykonać połączenie radiowe zgodnie z załączonymi do Programu Funkcjonalno-Użytkowego rysunkami i schematami.

Zasilanie kamer

Okablowanie zasilające grzałki obudów kamer zewnętrznych wykonać przewodem YKY z szafek przyłączeniowych, zgodnie z załączonymi rysunkami w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Zasilanie kamer zrealizować skrętką UTPw przy użyciu technologii PoE.

Ochrona przeciwporażeniowa

Jako ochronę dodatkową przed porażeniem przewiduje się szybkie wyłączanie zasilania. Samoczynne wyłączenie zasilania, realizowane jest przez zastosowanie (jako zabezpieczenie obwodów) odpowiednio dobranych wyłączników samoczynnych i różnicowoprądowych. Wszystkie dostępne części przewodzące urządzeń należy połączyć z przewodem ochronnym PE. Układ sieciowy TN-S. Ochronę przeciwporażeniową należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364, punkty dystrybucyjne należy bezwzględnie uziemić.

### Kamery stałe - obiekt Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP oraz Sanatorium Kombatant.

Kamery przeznaczone są do nadzoru ruchu osób w otoczeniu obiektów. Szczegółowe lokalizacje oraz obszar rejestracji dla poszczególnych punktów kamerowych ustalić z użytkownikami obiektów na etapie realizacji. Aby zapewnić możliwość rozpoznania osoby wymagane jest zapewnienie rozdzielczości minimum 50 pikseli na 0,5m obserwowanego obiektu. Jest to graniczny parametr wymagany do poprawnego rozpoznania osób. Kamery muszą pracować w trudnych warunkach oświetlenia: wymagane zastosowanie kamer typu dzień/noc o wysokiej czułości. Kamery mają także zapewnić możliwość obserwacji tłumu w tle kadru (rozdzielczość min. 12 pikseli na 0,5m obserwowanego obiektu).

Zastosowano kamery kamery o rozdzielczości 3MPix, dzień-noc, wyposażone w obudowy hermetyczne oraz obiektywy 3,5 – 10 mm z przysłoną automatyczną, zgodnie w minimalnymi wymaganiami dla kamer opisanymi w PFU. Dzięki takim parametrom uzyskano zasięg skutecznego rozpoznania osób w odległości 45 m od kamery, dla obiektywu 10mm, prędkości rejestracji 12 kl.sek. oraz rozdzielczości 3MPix. Obserwacja tłumu możliwa jest w odległości do 133 m od kamery.

Zasilanie kamer – Kościół pw. Wniebowzięcia NMP oraz Sanatorium Kombatant

Zasilanie kamer wykonać w standardzie PoE.

## Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, schematy instalacji, schematy rozdzieli elektrycznych, uzgodnienia, oraz zgody właścicieli gruntu i obiektów na prowadzenie prac, dokumentacja/e projektowa/e z naniesionymi poprawkami, badania, protokoły pomiarowe, aprobaty i deklaracje zgodności, opinie, Dziennik/i Budowy oraz oświadczenie/a Kierownika Budowy.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3   egzemplarzach podczas odbioru końcowego zadania.

## Uwagi

- Całość prac należy wykonać zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym PFU, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

- Materiał pochodzący z rozbiórki, nie nadający się do wykorzystania, Wykonawca zobowiązany jest przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25 poz. 150 z późn. zmianami) i ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010r. nr 185 poz. 1243 z późn. zmianami).

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktur licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Przedstawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa musi zawierać: nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się gwaranta do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne, ponieważ zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.

W gwarancji powinny być również wskazane terminy związania gwarancją. Projekt takiego zabezpieczenia należy dostarczyć do Zamawiającego na min 3 dni robocze przed datą podpisania umowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.

# WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.