CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. Zakres rzeczowy zamówienia	1

II. Wizja lokalna Placu Budowy	3

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania:

Montaż instalacji kolektorów słonecznych  w budynkach Szkoły Podstawowej nr 4 oraz nr 5  Kołobrzegu wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej w ramach realizacji zadania: „Działania infrastruktury na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”.

W ramach zadania należy wykonać:

- Montaż kolektorów słonecznych na dachu budynku,

- Montaż zasobników c.w.,

- Montaż instalacji (rurociągi + armatura)

- Wykonanie instalacji rurociągów

- Montaż urządzeń pomiarowych  i sterowania

- Wykonanie prób i uruchomienie instalacji.

Zaprojektowany został układ wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej nr 4 i nr 5 w Kołobrzegu przy wykorzystaniu energii słonecznej. Instalacja solarna składa się z :

- baterii kolektorów słonecznych, próżniowych umieszczonych na dachu budynku, na systemowej konstrukcji wsporczej, z kształtowników, stalowych. Bateria słoneczna połączona parami w układzie równoległym . Bateria kolektorów ustawiona jest w jednym rzędzie pod kątem 45 stopni w odniesieniu do płaszczyzny poziomej.

- podgrzewacz wody grzewczej z wbudowaną wężownicą do przygotowania ciepłej wody. Podgrzewana będzie włączony do istniejącej  instalacji ciepłej wody przy wykorzystaniu istniejącego zasobnika ciepłej wody zasilanego przez wymiennik ciepła płytowy. Woda grzewcza w wymienniku podgrzewana będzie przez układ instalacji słonecznej oraz wspomagana w przypadku dużych rozbiorów c.w lub w dni pochmurne z instalacji centralnego ogrzewania budynku.

- Układ rurociągów czynnika grzewczego instalacji solarnej zostały zaprojektowane z rur miedzianych łączonych przez lutowanie i za pomocą złączek gwintowanych. Czynnikiem grzewczym jest płyn Tyfocor – G – Ls (lub równoważny). Rurociągi prowadzone są nad powierzchnią dachu oraz po ścianie budynku. Na rurociągach projektuję się izolację termiczną ze spienionego poliuretanu. Izolacja na zewnątrz budynku zabezpieczona płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. W budynku płaszcz z PE. W pomieszczeniach użytkowych rurociągi należy zabudować 
( osłona z płyt gipsowo - kartonowych). Wyposażenie instalacji stanowią:

odpowietrznik

  - separator powietrza

  - zestaw do napełniania i spustu czynnika grzewczego

  - armatura zabezpieczająca (naczynie wzbiorcze, przeponowe i zawór bezpieczeństwa)

  - stacja pompowa

- stacja pompowa do obiegu czynnika grzewczego projektuję się zestaw pompowy Solar- Divicon PS-10 (lub równoważny) w skład którego wchodzą:

  - pompa obiegowa f-my Grundfos (lub równoważna)

  - zawór bezpieczeństwa

  - armatura odcinająca

  - przepływomierz

  - termometry

Gotowy moduł zestawu pompowego zainstalowany będzie na rurociągach instalacji obiegu czynnika grzewczego z kolektora słonecznego.

- Elektroniczny moduł sterowania moduł za pomocą systemu czujników temperatury oraz zaworów odcinających i mieszających z siłownikiem będzie regulował pracą układu zasilania podgrzewacza c.w. w funkcji temperatury oraz wydajności źródła zasilania.

- Obsługa geodezyjna, geologiczna, dokumentacja powykonawcza.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić również załączniki do mapy powykonawczej wykonane przez uprawnionego geodetę z podaniem długości i średnic wykonanej sieci kanalizacji deszczowej.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: mapę sytuacyjną powykonawczą, dokumentację projektową z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie oraz oświadczenie Kierownika Budowy.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3 egzemplarzach przy odbiorze końcowym.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i ustawienia przed każdym obiektem, przed rozpoczęciem prac tablic informujących o projekcie. 9 (wg wzoru przedstawionego w wykazie dokumentacji)

UWAGA:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- Materiały ujęte w dokumentacji technicznej oraz przytoczone w SIWZ należy traktować jako poglądowe. Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – równoważnych. Dobór materiału wymaga uzgodnienia z inwestorem.

- W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Wywóz i utylizacja odpadów

Załadunek i transport odpadów do miejsc ich powtórnego wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami),

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 Nr 185, poz. 1243
 z późniejszymi zmianami).

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym.

- Kolektory słoneczne muszą posiadać certyfikat na znak „SOLAR KEYMARK” nadany przez jednostkę certyfikującą lub inny akceptowany certyfikat jakości wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą;

- Dostawca (Wykonawca) kolektorów słonecznych powinien legitymować się sprawozdaniem z ich badań na zgodność z normą PN EN-12975-2, wykonanych przez akredytowane laboratorium badawcze.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.