CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I.  Przedmiot zamówienia.

II.  Zakres rzeczowy zamówienia.

III. Wymagany sposób organizacji pracy.

IV. Wizja lokalna obszaru objętego zamówieniem.

I. Przedmiot zamówienia.

1.   Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi w zakresie utrzymania w  prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, w tym:

- Utrzymanie w sposób ciągły tj. przez całą dobę, cały okres objęty zamówieniem drożności całej infrastruktury deszczowej w granicach miasta, zapewniający prawidłową eksploatację sieci wraz z zlokalizowanymi na niej obiektami inżynierskimi z wyłączeniem odwodnienia drogowego (tj. wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, zlokalizowanych w pasach dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych – obowiązki zarządców dróg).

- Dwukrotny przegląd i czyszczenie 19 szt. urządzeń podczyszczających wody deszczowe (separatory + osadniki) - zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (w miesiącach październik 2014 r. i kwiecień 2015 r.).

- Przeglądy szczegółowe sieci i uzbrojenia będą wykonywane w kolejności ustalonej                       w harmonogramie usługi miesięcznej, który sporządzi Zamawiający i przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności oraz miejsca wykonywania usługi w zależności od potrzeb czy warunków atmosferycznych.

- Bezzwłoczne podejmowanie działań interwencyjnych na polecenie Zamawiającego oraz 
podejmowanie działań w sytuacjach awaryjnych m.in. zadziałanie w pierwszym momencie zagrożenia przy deszczach nawalnych, wichurach, gwałtownych roztopach, cofkach. Zgłoszenia dotyczące przedmiotu zamówienia mogą być dokonywane przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta Kołobrzeg - Wydziału Komunalnego - Referatu Inżynierii                           i Ochrony Środowiska lub w uzasadnionych przypadkach (sytuacje awaryjne) przez inne służby tj. Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kołobrzeg, Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej, MWiK Sp. z o.o. z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie realizacji zgłoszenia przyjętego od innych służb powinno być poprzedzone poinformowaniem Zamawiającego.

- Bezzwłoczne podejmowanie działań zabezpieczających infrastrukturę deszczową                        w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przedostania się do sieci zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi lub innymi niebezpiecznymi.

- Dyspozycyjność całodobowa grupy interwencyjnej. W sytuacjach wskazanych w pkt 4) i 5) wymagane podjęcie działań w ciągu maksymalnie do 1 godziny od zgłoszenia                           o uszkodzeniu lub awarii, telefonicznie, e–mailem lub faksem. Zamówienie w zakresie zgłoszeń awaryjnych realizowane  będzie  również  w  dni wolne i święta. Wykonawca zobowiązany jest do pozostawania w stanie gotowości przez 24 h, siedem dni w tygodniu. (Czas przystąpienia do prac interwencyjnych lub awaryjnych zgodnie z Formularzem oferty złożonym przez Wykonawcę)

- Zapewnienie  kompletności  usług,  tj. czyszczenie  (ręczne  lub  mechaniczne)  sieci                i wszystkich obiektów inżynierskich na niej zlokalizowanych. Wykonywanie inspekcji telewizyjnej kanałów do celów eksploatacyjnych (np. lokalizacja miejsca zarwania, uszkodzenia kanału deszczowego – ok. 25 godzin w ciągu całego okresu zamówienia) – po każdorazowym uzgodnieniu zakresu z nadzorującym usługę z ramienia Zamawiającego.

2.   Szczegółowe czynności obejmujące przedmiot zamówienia:

- Utrzymanie drożności kanałów, przykanalików, wpustów podwórzowych i studni rewizyjnych:

- pojęcie „utrzymanie drożności” oznacza:

- oczyszczanie kanałów, wpustów, studni, z wszelkich zanieczyszczeń i osadów,

- usuwanie osadów, wywózka na miejsce składowania,

- wycinanie korzeni i narostów z wewnętrznych ścian kanałów,

- likwidowanie zatorów w kanałach,

- konserwację, naprawę istniejących w kanałach klap zwrotnych,

- bieżące udrażnianie wylotów do morza (usuwanie piasku i innych przeszkód),

  - za kanał lub przykanalik oczyszczony uważa się taki, którego zamulenie nie                        przekracza 1/10 wysokości kanału, to jest 5% powierzchni przekroju’

  - w przypadku przykanalików przy wpustach bez osadników niedopuszczalne jest zamulenie,

  - wpust z osadnikiem lub studnię osadnikową uznaje się za oczyszczone, jeżeli nie ma osadu w komorze osadowej,

  - w przypadku przykanalika odprowadzającego bezpośrednio wody opadowe z dachu jest on czyszczony na całej długości o ile znajduje się na majątku gminy,                            w przeciwnym wypadku czyszczenie kończy się na granicy działki lub na rewizji jeżeli granica znajduje się na ścianie budynku;

- Prace wykonuje się na sieci kanalizacji deszczowej, stanowiącej majątek Gminy Miasto Kołobrzeg. Czyszczenie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami  jedynie na terenach podwórek miejskich lub innych terenach komunalnych stanowiących majątek miasta. Zamawiający przekaże wykaz podwórek Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

- Natychmiastowe przekazywanie Zamawiającemu stwierdzonych w czasie prac (w formie        ustnej lub e-mailem) informacji o występujących nieprawidłowościach na sieci typu:

- nielegalne podłączenie sieci deszczowej do kanalizacji sanitarnej,

- nielegalne podłączenie sieci sanitarnej do kanalizacji deszczowej.

- Odcinanie nielegalnych przyłączy kanalizacji sanitarnej do kanalizacji deszczowej na polecenie Zamawiającego.

- Zakres prac związanych z utrzymaniem i konserwacją urządzeń podczyszczających (separatory i osadniki) obejmuje :

- dwukrotne wykonanie przeglądu eksploatacyjnego (październik 2014, kwiecień 2015),

- czyszczenie urządzeń – wg. potrzeb,

- w razie zaistnienia potrzeby wymiana filtrów,

- wymiana sorbentów wg. potrzeb,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej z wykonywania czynności w trakcie przeglądów i czyszczenia separatorów,

- dokonanie odpowiednich wpisów do karty eksploatacji każdego separatora,

- przekazanie Zamawiającemu protokołów przeglądu eksploatacyjnych, dokumentacji fotograficznej oraz kart odbioru odpadów do utylizacji,

- dokonywanie bieżących adnotacji dotyczących sposobu konserwacji, ewentualnej wymiany uszkodzonych podzespołów lub innych zaleceń, umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie urządzenia.

- Codzienny objazd kontrolny terenów miejskich oraz wszystkich dróg gminnych w granicach Miasta Kołobrzeg, celem sprawdzenia stanu krat wpustów oraz pokryw i włazów studni istniejących na sieci deszczowej. W razie potrzeby Wykonawca tymczasowo zabezpieczy uszkodzone uzbrojenie, zapewniając bezpieczeństwo osobom trzecim i natychmiast zgłosi fakt nadzorującemu usługę ze strony Zamawiającego.

- Telewizyjny przegląd kamerą kanału deszczowego należy przeprowadzić na żądanie Zamawiającego w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego chyba, że Zamawiający w zleceniu ustali dłuższy termin wykonania prac. Film z inspekcji należy zapisać na nośniku CD i przekazać go Zamawiającemu wraz z dokumentacją z monitoringu, 
w terminie do 3 dni od dnia jego wykonania.

- Zapewnienie kompletności usług, tj. czyszczenie ręczne lub mechaniczne sieci                         i wszystkich obiektów na niej zlokalizowanych. Odpady pochodzące z czyszczenia kanałów, studni itp. pozostałe po robotach związanych z konserwacją kanału deszczowego Wykonawca przekaże do punktu unieszkodliwiania odpadów we własnym zakresie i na własny koszt do kompostowni lub do miejsc unieszkodliwiania. Do protokołów miesięcznych należy dołączyć kartę odbioru odpadów do utylizacji.

- Prowadzenie Dziennika Robót na temat wykonywanych czynności eksploatacyjnych,          wpisywanie uwag i wniosków o stanie sieci, przedkładanie kopii ewidencji zgłoszeń wraz 
z dokumentacją zdjęciową potwierdzającą usunięte awarie i zrealizowane zgłoszenia w danym miesiącu jako załącznik do miesięcznego protokołu odbioru prac, stanowiący podstawę do wystawienia faktury. Przedkładanie Dziennika Robót do wglądu i zatwierdzenia inspektorowi nadzoru ze strony Zamawiającego. Prowadzenie sprawozdawczości – miesięcznej z zakresu wykonanych prac.

- Prowadzenie dziennika pogotowia, w którym odnotowane będą zgłoszenia dotyczące awarii, które wystąpiły na sieci deszczowej tj. treść zgłoszonej uwagi, data, godzina, personalia (adres zgłaszającego, nazwa instytucji nr telefonu itp.) oraz sposób załatwienia i wykonanie dokumentacji zdjęciowej na elektronicznym nośniku potwierdzającej usunięcie awarii. Dziennik ten należy dostarczyć Zamawiającemu do wglądu na żądanie nadzorującego usługę ze strony Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzonych rozbieżności między stanem rzeczywistym a mapą, naniesienie na mapy otrzymane od Zamawiającego różnic, z uwzględnieniem:

- tras i średnic kanałów,

- lokalizacji studni rewizyjnych,

- informacji, które studnie są osadnikowe, a które przelotowe,

- lokalizacji wpustów deszczowych,

- lokalizacji przykanalików deszczowych,

- lokalizacji klap zwrotnych.

- Prowadzenie codziennych dyżurów całodobowych pod telefonem i podejmowanie działań                w sytuacjach awaryjnych. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizowania na bieżąco 
i przekazywania Zmawiającemu i służbom miejskim swoich danych kontaktowych, umożliwiających przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii.

- Bezzwłoczne podejmowanie działań w sytuacjach awaryjnych poprzez zabezpieczenie miejsc awaryjnych lub uszkodzeń uzbrojenia w sposób zgodny z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” w ciągu całej doby, maksymalnie w ciągu 1,0 godziny od otrzymania zgłoszenia, o ile Zamawiający nie ustali inaczej. Przekazywanie informacji                        o zaistniałej sytuacji przedstawicielowi Zamawiającego, w celu podjęcia decyzji o dalszych  działaniach. (Czas przystąpienia do prac interwencyjnych lub awaryjnych zgodnie 
z Formularzem oferty złożonym przez Wykonawcę).

- Zgłaszanie w trybie natychmiastowym do odpowiednich zarządów dróg o zajęcie pasa        drogowego na skutek awarii. Z chwilą przystąpienia do robót Wykonawca ponosi          odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym, zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ciągłości ruchu pieszego                     i kołowego w miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym.

- Wykonywanie inspekcji TV w celu np. zlokalizowania miejsca zarwania kanału (ok. 25    godzin) - po każdorazowym uzgodnieniu zakresu z nadzorującym usługę.

II. Zakres rzeczowy zamówienia

      - Utrzymanie w sposób ciągły drożności sieci kanalizacji deszczowej i obiektów zabudowanych na sieci:

        - zakres średnic sieci miejskiej			-	od Ø 200mm do Ø 1200mm

        - długość miejskiej sieci kanalizacji deszczowej	-	ok. 107,0 km

        - długość przykanalików (podwórka)			-	ok. 1,35 km

        - ilość studni rewizyjnych na miejskiej sieci		-	ok. 1240 szt.

        - ilość wpustów deszczowych (podwórka)		-	ok. 155 szt.

Podane wartości należy traktować jako orientacyjne

- Prace interwencyjne w sytuacjach awaryjnych – dyspozycyjność całodobowa.

- Przegląd i czyszczenie nw. urządzeń podczyszczających (separatory+osadniki) zlokalizowanych na sieci kanalizacji deszczowej (lokalizacja urządzeń zgodnie                               z załącznikiem mapowym do CZ. III SIWZ)  jn.:

  - Separator lamelowy  PSW LAMELA 20/200 EKOL - UNICON Sp. z o.o. - pojemność całkowita separatora 2650 dm3, pojemność magazynowania oleju 460 dm3, pojemność osadnika 650 dm3 - ul. Jagiełły

  - separator lamelowy UNICON 10/100 Unisep - pojemność magazynowania oleju                  200 [dm3], pojemność osadnika 400 dm3 -  ul. Łokietka

  - separator PSK Koala II 3/650 - pojemność magazynowania oleju 340 dm3, pojemność osadnika 710 dm3  - ul. Tarnowskiego/ Koniecpolskiego

  - separator STEJAX BS-O 20/200 l/s - pojemność magazynowania oleju 0,36 m3,  pojemność osadnika 1,70 m3 - ul. Bursztynowa/Szafirowa

  - separator lamelowy UNICON 10/100 UNISEP- pojemność magazynowania oleju V=1700,0 dm3 , pojemność osadnika V=2,0 m3 ul. Lazurowa

  - separator STEJAX BS-O 20/200 l/s - pojemność magazynowania oleju 0,36 m3 pojemność osadnika 1,70 m3 - rejon  ul. Fredry/ Kościuszki

  - separator lamelowy 30/300 - ul. Towarowa

  - separator PSKA PB 30 - 6,0 - pojemność magazynowania oleju poj. nom 30 l/s, pojemność osadnika 6000,0 dm3 -  ul. Brzeska i Lwowska

  - separator PSKA PB 50-8,0, Pojemność magazynowania oleju poj. nom 50 l/s, pojemność osadnika 8000,0 dm3 - ul. Tarnopolska Nowogródzka

  - Separator lamelowy  PSW Lamela 60/600S EKOL - UNICON Sp. z o.o. pojemność całkowita separatora 6600 dm3, pojemność magazynowania oleju 1700 dm3 , pojemność osadnika 1050,0 dm3 - ul. Partyzantów

  - Separator MAGNUS-TECH ATOL – OH 20/200 20 l/s, pojemność magazynowania oleju min 300 l, pojemność osadnika 670 l -  ul. Młyńska/ul. Szpitalna

  - Separator koalescencyjny PSK  KOALA  NG 6-0,55 EKOL - UNICON Sp. z o.o. pojemność całkowita separatora 1490,0  dm3, pojemność magazynowania oleju 440 dm3 Pojemność osadnika 550 dm3 - ul. Warzelnicza

  - Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem STEJAX-Z, przepustowość 30 l/s pojemność magazynowania oleju 1,73 m3, pojemność osadnika 4,80 m3 - Port Rybacki  – ul. Łososiowa/Węgorzowa

  - Separator lamelowo-koalescencyjny BS-Z-15 BS SYSTEM - pojemność całkowita separatora 3000,0 dm3, pojemność magazynowania oleju 1120,0 dm3 – parking                     ul. Stoczniowa.

  - Separator lamelowy substancji ropopochodnych typu ECOPUR 100 – 1000 przepustowość nominalna 100l/s, ilość zatrzymanego oleju 1850 l – ul. Łopuskiego

  - Separator substancji ropopochodnych z wkładem lamelowym COALISATOR L NG 10 – 150, maksymalny przepływ hydrauliczny 150 l/s, pojemność osadnika 2000 – 15000 l – ul. Wylotowa.

  - Separator lamelowy PSW Lamela 60/600S EKOL - UNICON Sp. z o. o. pojemność całkowita separatora 5180 dm3, pojemność magazynowania oleju 730 dm3 , pojemność osadnika 1050,0 dm3 - ul. Żurawia.

  - Separator lamelowy PSW Lamela 40/400S EKOL - UNICON Sp. z o. o. pojemność całkowita separatora 2650 dm3, pojemność magazynowania oleju 4600 dm3 , pojemność osadnika 650,0 dm3 - ul. Obozowa.

  - Separator lamelowy PSW Lamela 40/400S EKOL - UNICON Sp. z o. o. pojemność całkowita separatora 2650 dm3, pojemność magazynowania oleju 4600 dm3 , pojemność osadnika 650,0 dm3 - ul. Europejska.

III. Wymagany sposób organizacji pracy.

- Wykonawca w celu prawidłowej organizacji pracy zobowiązany jest do:

      - powierzenia nadzoru nad prowadzonymi pracami Kierownikowi prac (osoba Kierownika prac będzie wpisana do umowy);

      - stałego zatrudniania min. 5 osób wykonujących usługę;

      - dysponowania w sposób ciągły samochodem ciśnieniowym do czyszczenia kanałów, oraz do odsysania zanieczyszczeń, osadów z wpustów i studzienek kanalizacyjnych, samochodem ciężarowym do wywozu namułu, zadymiarką kanałową, urządzeniem do wycinania korzeni, aparaturą do wykonywania monitoringu TV; (dysponowanie w sposób ciągły oznacza możliwość użycia sprzętu w przeciągu 1 godz. od chwili otrzymania zgłoszenia wykonania prac interwencyjnych lub wystąpienia awarii);

      - podejmowania bezzwłocznie działań o szerszym zakresie w sytuacjach awaryjnych, wynikających np. z opadów deszczu zwłaszcza nawalnych, gwałtownych roztopów lub cofki             od morza, także w przypadkach zanieczyszczenia wód deszczowych substancją np. ropopochodną;

      - zapewnienia dodatkowej brygady do robót w sytuacjach awaryjnych;

      - zapewnienia całodobowej łączności telefonicznej poprzez dyżur pracownika pod jednym numerem telefonu (numer pogotowia) oraz wyposażenia Kierownika robót w telefon komórkowy;

      - zaopatrzenia się w podstawowy program grafiki komputerowej EWMAPA – po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy warstwy zinwentaryzowanej kanalizacji deszczowej istniejącej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg,

      - zapoznania się i stosowania przepisów wynikających  z:

a)  Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                           (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.);

b)  Uchwały Nr XXIV/347/12 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 19 listopada 2012 r. 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kołobrzeg                                   (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 44);

c)   Ustawy z dni 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony  środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232               z późn. zm.);

d)    Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.);

-       oraz innych przepisów i ustaw związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

IV. Wizja lokalna obszaru objętego zamówieniem.

Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obszaru Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz zebrał, na swój własny koszt, odpowiedzialność oraz ryzyko, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania oferty.